

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЧУГУЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24 января 2014 года с. Чугуевка № 9

**Об утверждении схемы теплоснабжения Чугуевского сельского поселения Чугуевского муниципального района Приморского края**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Чугуевского сельского поселения, администрация Чугуевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Чугуевского сельского поселения Чугуевского муниципального района Приморского края (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Чугуевского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чугуевского сельского поселения Барсукова А.П.

Глава Чугуевского

сельского поселения,

глава администрации О.Н. Виеру

Приложение

к постановлению администрации

Чугуевского сельского поселения

от 24.01.2014 № 9

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧУГУЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 4 |
|  | Термины и определения | 6 |
|  | Общие сведения о теплоснабжении | 12 |
| 1 | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 30 |
| 1.1 | Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления | 30 |
| 1.2 | Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления от каждого источника тепловой энергии | 30 |
| 2 | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | 32 |
| 2.1 | Радиус зоны действия каждого источника тепловой энергии | 32 |
| 2.2 | Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 32 |
| 2.3 | Перспективные балансы потребления тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии | 35 |
| 3 | Перспективные балансы теплоносителя | 61 |
| 3.1 | Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 61 |
| 4 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 64 |
| 4.1 | Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии | 64 |
| 4.2 | Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 64 |
| 4.3 | Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 64 |
| 4.4 | Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы | 69 |
| 4.5 | Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 70 |
| 4.6 | Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения | 70 |
| 5 | Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей | 76 |
| 5.1 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии | 76 |
| 5.2 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 76 |
| 5.3 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 76 |
| 6 | Перспективные топливные балансы | 80 |
| 7 | Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 86 |
| 8 | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | 87 |
| 9 | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 94 |
| 10 | Решение по бесхозяйным тепловым сетям | 95 |
|  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 96 |

**ВВЕДЕНИЕ**

Разработка схемы теплоснабжения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем теплоснабжения

– генеральный план поселения и муниципального района;

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

**Термины и определения**

- тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

- зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

- зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

- тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

- тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

- тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

- теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

- потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

- инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

- теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

- передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

- коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

- система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

- надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

- регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;

б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;

- орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или городского округа в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

- схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

- топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

- тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

- комбинированная выработка электрической и тепловой энергии -режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

- единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

- бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

- радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

- плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение);

- живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

- элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- расчетный элем**е**нт территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

- качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

**Общие сведения о системе теплоснабжения**

Муниципальное образование Чугуевское сельское поселение входит в состав Чугуевского муниципального района Приморского края. Площадь составляет 723,6 тыс.га, население – 18841 чел. Чугуевское сельское поселение включает в себя сёла Архиповка, Берёзовка, Варпаховка, Верхняя Бреевка, Медвежий Кут, Павловка, Тополёвый, Уборка, Ясное, Булыга - Фадеево, Заметное, Извилинка, Каменка, Михайловка, Новомихайловка, Новочугуевка, Пшеницино, Соколовка, Цветковка и Чугуевка( административный центр).

В муниципальном образовании Чугуевское сельское поселение центральное теплоснабжение осуществляется от двадцати одной котельной:

* Котельная № 1 расположена в селе Чугуевка на ул.50 лет Октября, 212А, установленная мощность составляет 8,6 Гкал/час, вид топлива мазут;
* Котельная № 2 расположена в селе Чугуевка на ул.Комарова, 5, установленная мощность составляет 10,75 Гкал/час, вид топлива мазут;
* Котельная № 3 расположена в селе Чугуевка на ул.Кустарная, 29а, установленная мощность составляет 1,943 Гкал/час, вид топлива уголь;
* Котельная № 4 расположена в селе Цветковка на ул.Львовская, 10а, установленная мощность составляет 8,6 Гкал/час, вид топлива мазут;
* Котельная № 5 расположена в селе Чугуевка на ул.Лесная, 55а, установленная мощность составляет 2,18 Гкал/час, вид топлива дизельное топливо;
* Котельная № 6 расположена в селе Каменка на ул.Магистральная, 31а, установленная мощность составляет 1,56 Гкал/час, вид топлива уголь;
* Котельная № 7 расположена в селе Чугуевка на ул.Строительная, установленная мощность составляет 1,5 Гкал/час, вид топлива уголь;
* Котельная № 8 расположена в селе Чугуевка на ул.Магистральная, 3а, установленная мощность составляет 1,44 Гкал/час, вид топлива уголь;
* Котельная № 9 расположена в селе Ново - Чугуевка на ул.Вокзальная, 12, установленная мощность составляет 1,943 Гкал/час, вид топлива уголь;
* Котельная № 10 расположена в селе Булыга - Фадеево на ул.Ленинская, 51а, установленная мощность составляет 1,08 Гкал/час, вид топлива уголь;
* Котельная № 11 расположена в селе Соколовка на ул.Советская, 90, установленная мощность составляет 1,944 Гкал/час, вид топлива уголь;
* Котельная № 12 расположена в селе Ново - Михайловка на ул.Советская, 35, установленная мощность составляет 0,8 Гкал/час, вид топлива уголь;
* Котельная № 14 расположена в селе Уборка на ул.Советская, 29, установленная мощность составляет 0,72 Гкал/час, вид топлива уголь;
* Котельная № 210 расположена в селе Чугуевка на ул.Кустарная, 36, установленная мощность составляет 3,3 Гкал/час, вид топлива мазут;
* Котельная СК расположена в селе Уборка на ул.Советская, 30б, установленная мощность составляет 0,1 Гкал/час, вид топлива уголь;
* Котельная СК расположена в селе Бреевка на ул.Центральная, 13, установленная мощность составляет 0,36 Гкал/час, вид топлива уголь и дрова;
* Котельная СК расположена в селе Булыга - Фадеево на ул.Ленинская, 76, установленная мощность составляет 0,22 Гкал/час, вид топлива дрова;
* Котельная СК расположена в селе Соколовка на ул.Советская, 35, установленная мощность составляет 0,36 Гкал/час, вид топлива дрова;
* Котельная СК расположена в селе Пшеницыно на ул.Ленинская, 76, установленная мощность составляет 0,21 Гкал/час, вид топлива дрова;
* Котельная № 1 "Энергетик" расположена в селе Чугуевка на

ул. 50лет Октября, 2, 1, установленная мощность составляет 0,09 Гкал/час, вид топлива электроэнергия;

* Котельная № 152 расположена в селе Чугуевка на ул. Титова, установленная мощность составляет 5,45 Гкал/час, вид топлива мазут;
* Котельная № 97 расположена в селе Чугуевка на ул. Дзержинского, 2, установленная мощность составляет 0,2 Гкал/час, вид топлива уголь.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей, расположенных на территории муниципального образования Чугуевское сельское поселение от котельной № 1 составляет 11778,23 Гкал, в том числе:

- жилой фонд – 5222,691 Гкал/год;

- местный бюджет – 3133,84 Гкал/год;

- краевой бюджет – 759,635 Гкал/год;

- федеральный бюджет – 909,757 Гкал/год;

- прочие – 1752,31 Гкал/год.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей от котельной № 2 составляет 15963,223 Гкал, в том числе:

- жилой фонд – 11891,205 Гкал/год;

- местный бюджет – 1348,737 Гкал/год;

- краевой бюджет – 1992,278 Гкал/год;

- федеральный бюджет – 27,93 Гкал/год;

- прочие – 703,073 Гкал/год.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей от котельной № 3 составляет 870,899 Гкал, в том числе:

- жилой фонд – 696,047 Гкал/год;

- местный бюджет – 174,852 Гкал/год.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей от котельной № 4 составляет 1022,876 Гкал, в том числе:

- жилой фонд – 545,006 Гкал/год;

- местный бюджет – 477,87 Гкал/год.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей от котельной № 5 составляет 260,098 Гкал, в том числе:

- жилой фонд – 249,118 Гкал/год;

- прочие – 10,98 Гкал/год.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей от котельной № 6 составляет 656,316 Гкал, в том числе:

- жилой фонд – 116,041 Гкал/год;

- местный бюджет – 540,275 Гкал/год.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей от котельной № 7 составляет 1632,996 Гкал, в том числе:

- жилой фонд – 263,511 Гкал/год;

- краевой бюджет – 1273,985 Гкал/год;

- федеральный бюджет – 90,88 Гкал/год;

- прочие – 4,710 Гкал/год.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей от котельной № 8 составляет 447,409 Гкал, в том числе:

- жилой фонд – 447,409 Гкал/год.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей от котельной № 9 составляет 1929,073 Гкал, в том числе:

- жилой фонд – 1428,744 Гкал/год;

- прочие – 500,329 Гкал/год.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей от котельной № 10 составляет 611,710 Гкал, в том числе:

- жилой фонд – 611,710 Гкал/год.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей от котельной № 11 составляет 308,534 Гкал, в том числе:

- местный бюджет – 308,534 Гкал/год

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей от котельной № 12 составляет 269,712 Гкал, в том числе:

- местный бюджет – 269,712 Гкал/год.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей от котельной № 14 составляет 294,112 Гкал, в том числе:

- местный бюджет – 294,112 Гкал/год.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей от котельной № 210 составляет 1919,725 Гкал, в том числе:

- жилой фонд – 1016,427 Гкал/год;

- федеральный бюджет – 903,15 Гкал/год.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей от котельной СК с.Уборка составляет 200,998 Гкал, в том числе:

- местный бюджет – 540,275 Гкал/год.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей от котельной СК с.Бреевка составляет 141,459 Гкал, в том числе:

- местный бюджет – 141,459 Гкал/год.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей от котельной СК Булыга - Фадеево составляет 133,58 Гкал, в том числе:

- местный бюджет – 133,58 Гкал/год.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей от котельной СК с.Соколовка составляет 152,85 Гкал, в том числе:

- местный бюджет – 152,85 Гкал/год.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей от котельной СК с.Пшеницыно составляет 175,15 Гкал, в том числе:

- местный бюджет – 175,15 Гкал/год.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей от котельной № 1 "Энергетик" с.Чугуевка составляет 1914,9 Гкал, в том числе:

- жилой фонд – 1914,9 Гкал/год.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей от котельной № 152 с.Чугуевка составляет 9831,8 Гкал, в том числе:

- жилой фонд – 5371,2 Гкал/год;

- прочие – 6056,8 Гкал/год.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей от котельной № 97 с.Чугуевка составляет 856,5 Гкал, в том числе:

- жилой фонд – 856,5 Гкал/год.

На рис. 1 представлена доля потребления тепловой энергии на отопление от котельной № 1, на рис.2 – от котельной № 2, на рис.3 – от котельной № 3, на рис.4 - от котельной № 4, на рис.5 – от котельной № 6, на рис.6 – от котельной № 7, на рис.7 – от котельной № 9, на рис.8 – от котельной № 210.




Рис.1 Потребление тепловой энергии на отопление по потребителям от котельной № 1.




Рис.2 Потребление тепловой энергии на отопление по потребителям котельной № 2.




Рис.3 Потребление тепловой энергии на отопление по потребителям котельной № 3.




Рис.4 Потребление тепловой энергии на отопление по потребителям котельной № 4.




Рис.5 Потребление тепловой энергии на отопление по потребителям котельной № 6.




Рис.6 Потребление тепловой энергии на отопление по потребителям котельной № 7.




Рис.7 Потребление тепловой энергии на отопление по потребителям котельной № 9.



Рис.8 Потребление тепловой энергии на отопление по потребителям котельной № 210.




Рис.9 Потребление тепловой энергии на отопление по потребителям котельной № 12.

Удельный вес источников теплоснабжения муниципального образования Чугуевское сельское поселение по потреблению тепловой энергии на теплоснабжение представлен на рис. 9.




Рис. 10 Удельный вес источников теплоснабжения по потреблению тепловой энергии на отопление

Таблица 1 – Информация по тепловым сетям Чугуевского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  теплоисточника | Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода на участке,  Dн, м | Общая протяженность труб-дов участка сети в двухтр-ом исчислении, L, м | Тепловые сети (магистральные, квартальные: системы отопления или ГВС) | Тип прокладки | Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки) | Теплоизоляционный  материал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная №1 | ТК-1 - ТК-22 | 219 | 467 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| ТК-6 - ТК-8 | 108 | 84 | квартальные | подземное | 1 | минвата |
| ТК-5 - Т-31 | 159 | 298,5 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| ТК 13-дом № 169а | 57 | 30 | квартальные | подземное | 2010 | минвата |
| ТК31 - ТК-43 | 159 | 122 | квартальные | подземное | 1 | минвата |
| ТК15-дом №14а | 57 | 30 | квартальные | подземное | 2010 | минвата |
| ТК-22 - ТК-28 | 159 | 532,5 | магистральные | подземное | 2006-2007 | минвата |
| ТК-29 - ТК-30 | 159 | 40,5 | магистральные | подземное | 2012 | минвата |
| ТК31 - ТК-40 | 159 | 546,08 | магистральные | подземное | 2008 | минвата |
| ТК31 - ТК42 | 57 | 55,92 | квартальные | подземное | 2011 | минвата |
| ТК3 - ТК-49 | 159 | 627 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| ТК9 - ТК-19 | 159 | 878,5 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| ТК11-дом №17б | 57 | 64,4 | квартальные | подземное | 2011 | минвата |
| ТК11 - ТК-12 | 159 | 50,6 | магистральные | подземное | 2011 | минвата |
| ТК-49 - ТК-53 | 108 | 343 | магистральные | наземное | 1 | минвата |
| ТК 53-дом № 157 | 57 | 80 | квартальные | подземное | 2010 | минвата |
|  |  | 4250 |  |  |  |  |
| Котельная №2 | ул. Комарова | 250 | 367 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| 219 | 424 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| 219 | 44 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| 159 | 928 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| 159 | 195 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| 133 | 300 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| 108 | 249,5 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| 89 | 145 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| 76 | 590 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| 57 | 629,5 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| 57 | 103 | магистральные | подземное | 2011 | минвата |
| 32 | 90 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| ул. Рабочая | 273 | 75 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| 108 | 386 | магистральные | подземное | 2007 | минвата |
| 89 | 30 | магистральные | подземное | 2009 | минвата |
| 76 | 122 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| 57 | 163 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| 45 | 60 | магистральные | подземное | 2010 | минвата |
| Продолжение таблицы 1 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная №2 | ул. Магистральная | 273 | 90 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| 219 | 121 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| 159 | 194 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| 108 | 198 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| 76 | 48 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| 45 | 155 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| ул. Кустарная | 159 | 575 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| 108 | 114 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| 45 | 42 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| ул.Ломаносова | 273 | 660 | магистральные | наземное | 1 | минвата |
| 57 | 252 | магистральные | наземное | 1 | минвата |
| ул. Чкалова | 108 | 250 | магистральные | наземное | 1 | минвата |
| 57 | 244 | магистральные | подземное | 2008 | минвата |
|  |  | 7844 |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Кот.3 - ТК 5 | 108 | 115 | магистральные | наземное | 1 | минвата |
| Кот.3 - д/сад | 159 | 11,5 | квартальные | подземное | 2011 | минвата |
| ТК5 - ТК10 | 76 | 126,5 | магистральные | подземное | 2007 | минвата |
| ТК - ТК7 | 57 | 14 | магистральные | подземное | 2012 | минвата |
|  | 57 | 98 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| ТК 7 - до ул.Кустарная | 57 | 73 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| ТК 1 - ТК 4 | 57 | 45 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| ул. Чкалова 21 | 57 | 50 | магистральные | подземное | 2011 | минвата |
| ТК4-дом №29 | 32 | 15 | магистральные | подземное | 2010 | минвата |
| ТК36-ТК-37 | 159 | 42 | квартальные | наземное | 2010 | минвата |
| ТК32 - ТК-37 | 108 | 143 | квартальные | наземное | 2007 | минвата |
| ТК34 - до Чкалова 38 | 57 | 78 | квартальные | наземное | 1 | минвата |
| ТК32 - до Чкалова 18 | 57 | 126 | квартальные | наземное | 1 | минвата |
| Чкалова 12,13 | 32 | 32 | квартальные | наземное | 2012 | минвата |
| ТК 31 - ТК 12 | 108 | 86 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| ТК12 - ТК20 | 108 | 191 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| ТК6 - дом №2а | 45 | 50 | магистральные | подземное | 2010 | минвата |
| Чкалова 3 | 32 | 40 | квартальные | наземное | 2012 | минвата |
|  | 57 | 180 | квартальные | наземное | 1 | минвата |
| ТК17 - ТК28 | 57 | 199 | квартальные | наземное | 1 | минвата |
| ТК19 - ТК24 | 57 | 167 | квартальные | наземное | 1 | минвата |
|  | 32 | 13,8 | квартальные | подземное | 1 | минвата |
|  | 32 | 86,2 | квартальные | подземное | 2011 | минвата |
|  | 27 | 213 | квартальные | подземное | 1 | минвата |
|  |  | 2195 |  |  |  |  |
| Котельная №4 | ул. Львовская | 159 | 192 | магистральные | наземное | 2 | минвата |
| 108 | 241 | магистральные | наземное | 2 | минвата |
| 108 | 198 | магистральные | подземное | 2007 | минвата |
| 76 | 264 | магистральные | наземное | 2007 | минвата |
| 57 | 24 | магистральные | наземное | 1 | минвата |
| 32 | 208,4 | магистральные | наземное | 1 | минвата |
| 32 | 27,6 | магистральные | подземное | 2011 | минвата |
| Продолжение таблицы 1 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная №4 | ул. Совхозная | 108 | 126 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| 32 | 36 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| ул. Школьная | 89 | 550 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| 57 | 50 | магистральные | подземное | 2010 | минвата |
| 57 | 110 | магистральные | подземное | 2010 | минвата |
| ул. Советская | 57 | 160 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
|  |  | 2187 |  |  |  |  |
| Котельная №5 | ул. Лесная | 57 | 16 | квартальные | подземное | 2003 | минвата |
| Котельная №6 | ТК1 - ТК2 | 76 | 178 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| ТК2 - до ж.д. | 57 | 40 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| ТК1-до д/сада | 76 | 120 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
|  |  | 338 |  |  |  |  |
| Котельная №7 | ТК 1 - ТК 6 | 57 | 144 | магистральные | наземное | 2005 | минвата |
|  | 159 | 22 | квартальные | подземное | 1 | минвата |
|  | 108 | 46 | квартальные | подземное | 1 | минвата |
|  |  | 212 |  |  |  |  |
| Котельная №8 | Кот - ЛМЦ | 108 | 31 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| ЛМЦ - ТК 1 | 108 | 57 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| Тк 1 - ТК 2 | 89 | 80 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| ТК 2 - гараж | 57 | 11 | магистральные | подземное | 2009 | минвата |
| ТК 2 -ТК 3 | 89 | 62 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| ТК 3 - ТК 4 | 57 | 74 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| ТК 4 - Дом № 1 | 57 | 16 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| ТК 4 - дом № 1а | 57 | 15 | магистральные | наземное | 1 | минвата |
|  |  | 346 |  |  |  |  |
| Котельная №9 | ТК1 - ТК5 | 157 | 269 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| ТК5 - ТК8 | 89 | 210 | магистральные | наземное | 1 | минвата |
| ТК6 - ТК7 | 57 | 20 | магистральные | наземное | 1 | минвата |
| ТК2 - ТК9 | 108 | 44 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
| ТК1 - ТК10 | 57 | 45 | магистральные | подземное | 1 | минвата |
|  |  | 588 |  |  |  |  |
| Котельная №97 |  | 108 | 214 |  | подземное | 1 | минвата |

1. **Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения**

**1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления**

В муниципальном образовании Чугуевское сельское поселение на расчетный период с 2013 по 2028 г. планируется строительство новых жилых и административных зданий, 3 дома на ул.Комарова общей площадью 2000 кв.м.

**1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления от каждого источника тепловой энергии**

В таблице 1.1 приведены нагрузки на отопление с градацией на группы потребителей (жилой фонд, местный бюджет, краевой бюджет, федеральный бюджет, прочие)

Таблица 1.1 – Объемы потребления тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источника | Единицы измерения | Жилой фонд | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Прочие объекты | Итого |
| 1 | Котельная №1 с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 212А | Гкал/год | 5222,69 | 3133,84 | 759,63 | 909,75 | 1752,31 | 11778,23 |
| 2 | Котельная №2 с. Чугуевка, ул. Комарова, 5 | Гкал/год | 11891,2 | 1348,73 | 1992,27 | 27,93 | 703,1 | 15963,22 |
| 3 | Котельная №3с. Чугуевка, ул. Кустарная, 29а | Гкал/год | 696,04 | 174,85 | – | – | – | 870,89 |
| 4 | Котельная №4 с. Цветковка, ул. Львовская,10а | Гкал/год | 545,01 | 477,87 | – | – | – | 1022,87 |
| 5 | Котельная №5 с. Чугуевка, ул. Лесная, 55а | Гкал/год | 260,1 | – | – | – | – | 260,1 |
| 6 | Котельная №6 с. Каменка, ул. Магистральная, 31а | Гкал/год | 116,04 | 540,27 | – | – | – | 656,32 |
| 7 | Котельная №7 с. Чугуевка, ул. Строительная | Гкал/год | 263,51 | – | 1273,89 | 90,88 | 4,71 | 1632,99 |
| 8 | Котельная №8 с. Чугуевка, ул. Магистральная, 3а | Гкал/год | 447,41 | – | – | – | – | 447,41 |
| 9 | Котельная №9с. Ново-Чугуевка, ул. Вокзальная, 12 | Гкал/год | 1428,74 | – | – | – | 500,33 | 1929,07 |
| 10 | Котельная №10 с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, 51а | Гкал/год | – | 611,71 | – | – | – | 611,71 |
| 11 | Котельная №11 с. Соколовка, ул. Советская, 90 | Гкал/год | – | 308,53 | – | – | – | 308,53 |
| 12 | Котельная №12 с. Ново-Михаиловка, ул. Советская, 90 | Гкал/год | – | 269,71 | – | – | – | 269,71 |
| 13 | Котельная №14 с. Уборка, ул. Советская, 29 | Гкал/год | – | 294,11 | – | – | – | 294,11 |
| 14 | Котельная №210 с. Чугуевка, ул. Кустарная, 36 | Гкал/год | 939,73 | – | – | 903,15 | – | 1842,88 |
| 15 | Котельная СК с. Уборка, ул. Советская, 30б | Гкал/год | – | 200,99 | – | – | – | 200,99 |
| 16 | Котельная СК с. Бреевка, ул. Центральная, 13 | Гкал/год | – | 141,45 | – | – | – | 141,45 |
| 17 | Котельная СК с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, 76 | Гкал/год | – | 133,58 | – | – | – | 133,58 |
| 18 | Котельная СК с. Соколовка, ул. Советская, 35 | Гкал/год | – | 152,85 | – | – | – | 152,85 |
| 19 | Котельная СК с. Пшеницыно, ул. Рабочая, 21 | Гкал/год | – | 175,15 | – | – | – | 175,15 |
| 20 | Котельная № 1 "Энергетик" с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 2 | Гкал/год | 1914,9 | – | – | – | – | 1914,9 |
| 21 | Котельная № 152 с.Чугуевка, ул.Титова | Гкал/год | 5371,2 | – | – | – | 6056,8 | 9831,8 |
| 22 | Котельная № 97 с.Чугуевка, ул.Дзержинского, 2 | Гкал/год | 856,5 | – | – | – | – | 856,5 |

**2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

**2.1 Радиус зоны действия каждого источника тепловой энергии**

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжение в равной степени зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения котельных попадают участки застройки малоэтажного жилищного строительства, а также здания общественного назначения. Индивидуальный жилищный фонд подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

**2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии**

* Зона действия котельной № 1 село Чугуевка, котельная обеспечивает нужды поселение на теплоснабжение с подключённой тепловой нагрузкой 4,87 Гкал/час;
* Зона действия котельной № 2 село Чугуевка, котельная обеспечивает нужды поселение на теплоснабжение с подключённой тепловой нагрузкой 5,3 Гкал/час;
* Зона действия котельной № 3 село Чугуевка , котельная обеспечивает нужды поселение на теплоснабжение с подключённой тепловой нагрузкой 0,336 Гкал/час;
* Зона действия котельной № 4 село Цветковка , котельная обеспечивает нужды поселение на теплоснабжение с подключённой тепловой нагрузкой 0,369 Гкал/час;
* Зона действия котельной № 5 село Чугуевка , котельная обеспечивает нужды поселение на теплоснабжение с подключённой тепловой нагрузкой 0,088 Гкал/час;
* Зона действия котельной № 6 село Каменка , котельная обеспечивает нужды поселение на теплоснабжение с подключённой тепловой нагрузкой 0,2427 Гкал/час;
* Зона действия котельной № 7 село Чугуевка , котельная обеспечивает нужды поселение на теплоснабжение с подключённой тепловой нагрузкой 0,8408 Гкал/час;
* Зона действия котельной № 8 село Чугуевка , котельная обеспечивает нужды поселение на теплоснабжение с подключённой тепловой нагрузкой 0,1887 Гкал/час;
* Зона действия котельной № 9 село Ново - Чугуевка , котельная обеспечивает нужды поселение на теплоснабжение с подключённой тепловой нагрузкой 0,6384 Гкал/час;
* Зона действия котельной № 10 село Булыга - Фадеево , котельная обеспечивает нужды поселение на теплоснабжение с подключённой тепловой нагрузкой 0,2498 Гкал/час;
* Зона действия котельной № 11 село Соколовка , котельная обеспечивает нужды поселение на теплоснабжение с подключённой тепловой нагрузкой 0,1359 Гкал/час;
* Зона действия котельной № 12 село Ново - Михайловка , котельная обеспечивает нужды поселение на теплоснабжение с подключённой тепловой нагрузкой 0,1306 Гкал/час;
* Зона действия котельной № 14 село Уборка , котельная обеспечивает нужды поселение на теплоснабжение с подключённой тепловой нагрузкой 0,1259 Гкал/час;
* Зона действия котельной № 210 село Чугуевка , котельная обеспечивает нужды поселение на теплоснабжение с подключённой тепловой нагрузкой 0,8959 Гкал/час;
* Зона действия котельной СК село Уборка , котельная обеспечивает нужды поселение на теплоснабжение с подключённой тепловой нагрузкой 0,782 Гкал/час;
* Зона действия котельной СК село Бреевка , котельная обеспечивает нужды поселение на теплоснабжение с подключённой тепловой нагрузкой 0,0551 Гкал/час;
* Зона действия котельной СК село Булыга - Фадеево , котельная обеспечивает нужды поселение на теплоснабжение с подключённой тепловой нагрузкой 0,052 Гкал/час;
* Зона действия котельной СК село Соколовка , котельная обеспечивает нужды поселение на теплоснабжение с подключённой тепловой нагрузкой 0,06 Гкал/час;
* Зона действия котельной СК село Пшеницыно , котельная обеспечивает нужды поселение на теплоснабжение с подключённой тепловой нагрузкой 0,066 Гкал/час;
* Зона действия котельной № 1 "Энергетик" село Чугуевка , котельная обеспечивает нужды поселение на теплоснабжение с подключённой тепловой нагрузкой 0,088 Гкал/час;
* Зона действия котельной № 152 село Чугуевка , котельная обеспечивает нужды поселение на теплоснабжение с подключённой тепловой нагрузкой 5,13 Гкал/час;
* Зона действия котельной № 97 село Чугуевка , котельная обеспечивает нужды поселение на теплоснабжение с подключённой тепловой нагрузкой 0,0616 Гкал/час;

**2.3 Перспективные балансы потребления тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии**

В таблице 2.1 приведены перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии на период 2014 – 2028 г.г.

Таблица 2.1 – Перспективные балансы тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  котельной | Котельная №1 "Энергетик" с.Чугуевка, ул.50лет Октября,2 | Котельная №1 с.Чугуевка, ул.50лет Октября,212 | Котельная №2 с. Чугуевка, ул. Комарова, 5 | Котельная №3с. Чугуевка, ул. Кустарная, 29а | Котельная №4 с. Цветковка, ул. Львовская,10а | Котельная №5с. Чугуевка, ул. Лесная, 55а | Котельная №6с. Каменка, ул. Магистральная, 31а | Котельная №7с. Чугуевка, ул. Строительная | Котельная №8с. Чугуевка, ул. Магистральная, 3а | Котельная №9с. Ново-Чугуевка, ул. Вокзальная, 12 | Котельная №10с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, 51а | Котельная №11с. Соколовка, ул. Советская, 90 | Котельная №12с. Ново-Михаиловка, ул. Советская, 35 | Котельная №14с. Уборка, ул. Советская, 29 | Котельная №210с. Чугуевка, ул. Кустарная, 36 | Котельная СК с. Уборка, ул. Советская, 30б | Котельная СК с. Бреевка, ул. Центральная, 13 | Котельная СК с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, 76 | Котельная СК с. Соколовка, ул. Советская, 35 | Котельная СК с. Пшеницено, ул. Рабочая, 21 | Котельная № 152 с.Чугуевка, ул.Титова | Котельная № 97 с.Чугуевка, ул.Дзержинского, 2 |
| 2012 г. | Подключенная тепловая нагрузка,  Гкал/ч | 0,088 | 4,87 | 5,29 | 0,336 | 0,368 | 0,088 | 0,242 | 0,807 | 0,418 | 0,638 | 0,234 | 0,1263 | 0,1245 | 0,1218 | 0,751 | 0,782 | 0,0551 | 0,052 | 0,06 | 0,066 | 5,13 | 0,0616 |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 22,22 | 43,37 | 50,70 | 82,70 | 83,07 | 12,00 | 84,44 | 46,15 | 70,92 | 67,14 | 78,33 | 91,23 | 84,44 | 83,08 | 77,22 | 22,00 | 84,68 | 76,36 | 83,33 | 68,57 | 5,87 | 69,2 |
| 2013 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,088 | 4,87 | 5,29 | 0,336 | 0,368 | 0,088 | 0,242 | 0,807 | 0,418 | 0,638 | 0,234 | 0,1263 | 0,1245 | 0,1218 | 0,751 | 0,782 | 0,0551 | 0,052 | 0,06 | 0,066 | 5,13 | 0,0616 |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 22,22 | 43,37 | 50,70 | 82,70 | 83,07 | 12,00 | 84,44 | 46,15 | 70,92 | 67,14 | 78,33 | 91,23 | 84,44 | 83,08 | 77,22 | 22,00 | 84,68 | 76,36 | 83,33 | 68,57 | 5,87 | 69,2 |
| 2014 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,088 | 4,87 | 5,29 | 0,336 | 0,368 | 0,088 | 0,242 | 0,807 | 0,418 | 0,638 | 0,234 | 0,1263 | 0,1245 | 0,1218 | 0,751 | 0,782 | 0,0551 | 0,052 | 0,06 | 0,066 | 5,13 | 0,0616 |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 22,22 | 43,37 | –\* | 82,70 | 83,07 | 12,00 | 84,44 | 46,15 | –\* | 67,14 | 78,33 | 91,23 | 84,44 | 83,08 | 77,22 | 22,00 | 84,68 | 76,36 | 83,33 | 68,57 | 5,87 | 69,2 |
| 2015 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,088 | 4,87 | – | 0,336 | 0,368 | 0,088 | 0,242 | 0,807 | – | 0,638 | 0,234 | 0,1263 | 0,1245 | 0,1218 | 0,751 | 0,782 | 0,0551 | 0,052 | 0,06 | 0,066 | 5,13 | 0,0616 |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 22,22 | 43,37 | – | 82,70 | 83,07 | 12,00 | 84,44 | 46,15 | – | 67,14 | 78,33 | 91,23 | 84,44 | 83,08 | 77,22 | 22,00 | 84,68 | 76,36 | 83,33 | 68,57 | 5,87 | 69,2 |
| 2016 г. | Подключенная тепловая нагрузка,Гкал/ч | 0,088 | 4,87 | – | 0,336 | 0,368 | 0,088 | 0,242 | 0,807 | – | 0,638 | 0,234 | 0,1263 | 0,1245 | 0,1218 | 0,751 | 0,782 | 0,0551 | 0,052 | 0,06 | 0,066 | 5,13 | 0,0616 |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 22,22 | 43,37 | – | 82,70 | 83,07 | 12,00 | 84,44 | 46,15 | – | 67,14 | 78,33 | 91,23 | 84,44 | 83,08 | 77,22 | 22,00 | 84,68 | 76,36 | 83,33 | 68,57 | 5,87 | 69,2 |
| 2017 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,088 | 4,87 | – | 0,336 | 0,368 | 0,088 | 0,242 | 0,807 | – | 0,638 | 0,234 | 0,1263 | 0,1245 | 0,1218 | 0,751 | 0,782 | 0,0551 | 0,052 | 0,06 | 0,066 | 5,13 | 0,0616 |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 22,22 | 43,37 | – | 82,70 | 83,07 | 12,00 | 84,44 | 46,15 | – | 67,14 | 78,33 | 91,23 | 84,44 | 83,08 | 77,22 | 22,00 | 84,68 | 76,36 | 83,33 | 68,57 | 5,87 | 69,2 |
| 2018 г. | Подключенная тепловая нагрузка,Гкал/ч | 0,088 | 4,87 | – | 0,336 | 0,368 | 0,088 | 0,242 | 0,807 | – | 0,638 | 0,234 | 0,1263 | 0,1245 | 0,1218 | 0,751 | 0,782 | 0,0551 | 0,052 | 0,06 | 0,066 | 5,13 | 0,0616 |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 22,22 | 43,37 | – | 82,70 | 83,07 | 12,00 | 84,44 | 46,15 | – | 67,14 | 78,33 | 91,23 | 84,44 | 83,08 | 77,22 | 22,00 | 84,68 | 76,36 | 83,33 | 68,57 | 5,87 | 69,2 |
| 2019 – 2023 гг. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,088 | 4,87 | – | 0,336 | 0,368 | 0,088 | 0,242 | 0,807 | – | 0,638 | 0,234 | 0,1263 | 0,1245 | 0,1218 | 0,751 | 0,782 | 0,0551 | 0,052 | 0,06 | 0,066 | 5,13 | 0,0616 |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 22,22 | 43,37 | – | 82,70 | 83,07 | 12,00 | 84,44 | 46,15 | – | 67,14 | 78,33 | 91,23 | 84,44 | 83,08 | 77,22 | 22,00 | 84,68 | 76,36 | 83,33 | 68,57 | 5,87 | 69,2 |
| 2024 – 2028 гг. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,088 | 4,87 | – | 0,336 | 0,368 | 0,088 | 0,242 | 0,807 | – | 0,638 | 0,234 | 0,1263 | 0,1245 | 0,1218 | 0,751 | 0,782 | 0,0551 | 0,052 | 0,06 | 0,066 | 5,13 | 0,0616 |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 22,22 | 43,37 | – | 82,70 | 83,07 | 12,00 | 84,44 | 46,15 | – | 67,14 | 78,33 | 91,23 | 84,44 | 83,08 | 77,22 | 22,00 | 84,68 | 76,36 | 83,33 | 68,57 | 5,87 | 69,2 |

\*- переключение нагрузки на новую котельную

В таблице 2.2 - 2.23 приведена информация по годовому потреблению тепловой энергии потребителями (с разбивкой по видам потребления и по группам потребителей), по потерям тепловой энергии в наружных тепловых сетях от источников тепловой энергии, величина собственных нужд источников тепловой энергии, величина производства тепловой энергии по следующим источникам тепловой энергии.

Таблица 2.2 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – котельная №1 с. Чугуевка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. прогноз | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 12757,330 | 12757,330 | 12757,330 | 12757,330 | 12757,330 | 12757,330 | 12757,330 | 12757,330 | 12757,330 |
| - отопление, вентиляция, ГВС | 12185,054 | 12185,054 | 12185,054 | 12185,054 | 12185,054 | 12185,054 | 12185,054 | 12185,054 | 12185,054 |
| Расход на собственные нужды | 572,273 | 572,273 | 572,273 | 572,273 | 572,273 | 572,273 | 572,273 | 572,273 | 572,273 |
| Расход на отопление собственных объектов, Гкал/год | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Отпуск в сеть | 12185,054 | 12185,054 | 12185,054 | 12185,054 | 12185,054 | 12185,054 | 12185,054 | 12185,054 | 12185,054 |
| Потери | 406,820 | 406,820 | 406,820 | 406,820 | 406,820 | 406,820 | 406,820 | 406,820 | 406,820 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 11778,230 | 11778,230 | 11778,230 | 11778,230 | 11778,230 | 11778,230 | 11778,230 | 11778,230 | 11778,230 |
| - Жилфонд | 5222,691 | 5222,691 | 5222,691 | 5222,691 | 5222,691 | 5222,691 | 5222,691 | 5222,691 | 5222,691 |
| - Местный бюджет | 3133,841 | 3133,841 | 3133,841 | 3133,841 | 3133,841 | 3133,841 | 3133,841 | 3133,841 | 3133,841 |
| - Краевой бюджет | 759,635 | 759,635 | 759,635 | 759,635 | 759,635 | 759,635 | 759,635 | 759,635 | 759,635 |
| - Федеральный бюджет | 909,757 | 909,757 | 909,757 | 909,757 | 909,757 | 909,757 | 909,757 | 909,757 | 909,757 |
| - Прочие объекты | 1752,310 | 1752,310 | 1752,310 | 1752,310 | 1752,310 | 1752,310 | 1752,310 | 1752,310 | 1752,310 |
| Резерв тепловой мощности, % | 43,372 | 43,372 | 43,372 | 43,372 | 43,372 | 43,372 | 43,372 | 43,372 | 43,372 |

Таблица 2.3– Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – котельная №1 «Энергетик»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. прогноз | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 2023,0 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| - отопление, вентиляция, ГВС | 2010,4 | 2010,4 | 2010,4 | 2010,4 | 2010,4 | 2010,4 | 2010,4 | 2010,4 | 2010,4 |
| Расход на собственные нужды | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Расход на отопление собственных объектов, Гкал/год | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Отпуск в сеть | 2010,4 | 2010,4 | 2010,4 | 2010,4 | 2010,4 | 2010,4 | 2010,4 | 2010,4 | 2010,4 |
| Потери | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 |
| - Жилфонд | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 |
| - Местный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Краевой бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Прочие объекты | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Резерв тепловой мощности, % | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 |

Таблица 2.4 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – котельная №2 с. Чугуевка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. прогноз | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 10,75 | 10,75 | 10,75 | Переключение нагрузки на новую котельную | | | | | |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 10,75 | 10,75 | 10,75 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 17167,301 | 17167,301 | 17167,301 |
| - отопление, вентиляция, ГВС | 16424,973 | 16424,973 | 16424,973 |
| Расход на собственные нужды | 742,328 | 742,328 | 742,328 |
| Расход на отопление собственных объектов, Гкал/год | − | − | − |
| Отпуск в сеть | 16424,973 | 16424,973 | 16424,973 |
| Потери | 461,750 | 461,750 | 461,750 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 15963,223 | 15963,223 | 15963,223 |
| - Жилфонд | 11891,205 | 11891,205 | 11891,205 |
| - Местный бюджет | 1348,737 | 1348,737 | 1348,737 |
| - Краевой бюджет | 1992,278 | 1992,278 | 1992,278 |
| - Федеральный бюджет | 27,930 | 27,930 | 27,930 |
| - Прочие объекты | 703,073 | 703,073 | 703,073 |
| Резерв тепловой мощности, % | 50,698 | 50,698 | 50,698 |

Таблица 2.5 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – котельная №3 с. Чугуевка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. прогноз | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 1557,627 | 1557,627 | 1557,627 | 1557,627 | 1557,627 | 1557,627 | 1557,627 | 1557,627 | 1557,627 |
| - отопление, вентиляция, ГВС | 1495,992 | 1495,992 | 1495,992 | 1495,992 | 1495,992 | 1495,992 | 1495,992 | 1495,992 | 1495,992 |
| Расход на собственные нужды | 61,635 | 61,635 | 61,635 | 61,635 | 61,635 | 61,635 | 61,635 | 61,635 | 61,635 |
| Расход на отопление собственных объектов, Гкал/год | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Отпуск в сеть | 1495,992 | 1495,992 | 1495,992 | 1495,992 | 1495,992 | 1495,992 | 1495,992 | 1495,992 | 1495,992 |
| Потери | 625,093 | 625,093 | 625,093 | 625,093 | 625,093 | 625,093 | 625,093 | 625,093 | 625,093 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 870,899 | 870,899 | 870,899 | 870,899 | 870,899 | 870,899 | 870,899 | 870,899 | 870,899 |
| - Жилфонд | 696,047 | 696,047 | 696,047 | 696,047 | 696,047 | 696,047 | 696,047 | 696,047 | 696,047 |
| - Местный бюджет | 174,852 | 174,852 | 174,852 | 174,852 | 174,852 | 174,852 | 174,852 | 174,852 | 174,852 |
| - Краевой бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Прочие объекты | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Резерв тепловой мощности, % | 82,707 | 82,707 | 82,707 | 82,707 | 82,707 | 82,707 | 82,707 | 82,707 | 82,707 |

Таблица 2.6 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – котельная №4 с. Цветовка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. прогноз | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 1787,234 | 1787,234 | 1787,234 | 1787,234 | 1787,234 | 1787,234 | 1787,234 | 1787,234 | 1787,234 |
| - отопление, вентиляция, ГВС | 1716,514 | 1716,514 | 1716,514 | 1716,514 | 1716,514 | 1716,514 | 1716,514 | 1716,514 | 1716,514 |
| Расход на собственные нужды | 70,720 | 70,720 | 70,720 | 70,720 | 70,720 | 70,720 | 70,720 | 70,720 | 70,720 |
| Расход на отопление собственных объектов, Гкал/год | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Отпуск в сеть | 1716,514 | 1716,514 | 1716,514 | 1716,514 | 1716,514 | 1716,514 | 1716,514 | 1716,514 | 1716,514 |
| Потери | 693,638 | 693,638 | 693,638 | 693,638 | 693,638 | 693,638 | 693,638 | 693,638 | 693,638 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 1022,876 | 1022,876 | 1022,876 | 1022,876 | 1022,876 | 1022,876 | 1022,876 | 1022,876 | 1022,876 |
| - Жилфонд | 545,006 | 545,006 | 545,006 | 545,006 | 545,006 | 545,006 | 545,006 | 545,006 | 545,006 |
| - Местный бюджет | 477,870 | 477,870 | 477,870 | 477,870 | 477,870 | 477,870 | 477,870 | 477,870 | 477,870 |
| - Краевой бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Прочие объекты | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Резерв тепловой мощности, % | 83,073 | 83,073 | 83,073 | 83,073 | 83,073 | 83,073 | 83,073 | 83,073 | 83,073 |

Таблица 2.7 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – котельная №5 с. Чугуевка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. прогноз | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 256,936 | 256,936 | 256,936 | 256,936 | 256,936 | 256,936 | 256,936 | 256,936 | 256,936 |
| - отопление, вентиляция, ГВС | 252,706 | 252,706 | 252,706 | 252,706 | 252,706 | 252,706 | 252,706 | 252,706 | 252,706 |
| Расход на собственные нужды | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 |
| Расход на отопление собственных объектов, Гкал/год | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Отпуск в сеть | 252,706 | 252,706 | 252,706 | 252,706 | 252,706 | 252,706 | 252,706 | 252,706 | 252,706 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 260,098 | 260,098 | 260,098 | 260,098 | 260,098 | 260,098 | 260,098 | 260,098 | 260,098 |
| - Жилфонд | 249,118 | 249,118 | 249,118 | 249,118 | 249,118 | 249,118 | 249,118 | 249,118 | 249,118 |
| - Местный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Краевой бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Прочие объекты | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 |
| Резерв тепловой мощности, % | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |

Таблица 2.8 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – Котельная №6 с. Каменка.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. прогноз | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 817,009 | 817,009 | 817,009 | 817,009 | 817,009 | 817,009 | 817,009 | 817,009 | 817,009 |
| - отопление, вентиляция, ГВС | 656,316 | 656,316 | 656,316 | 656,316 | 656,316 | 656,316 | 656,316 | 656,316 | 656,316 |
| Расход на собственные нужды | 37,087 | 37,087 | 37,087 | 37,087 | 37,087 | 37,087 | 37,087 | 37,087 | 37,087 |
| Расход на отопление собственных объектов, Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть | 779,92 | 779,92 | 779,92 | 779,92 | 779,92 | 779,92 | 779,92 | 779,92 | 779,92 |
| Потери | 123,606 | 123,606 | 123,606 | 123,606 | 123,606 | 123,606 | 123,606 | 123,606 | 123,606 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 656,316 | 656,316 | 656,316 | 656,316 | 656,316 | 656,316 | 656,316 | 656,316 | 656,316 |
| - Жилфонд | 116,041 | 116,041 | 116,041 | 116,041 | 116,041 | 116,041 | 116,041 | 116,041 | 116,041 |
| - Местный бюджет | 540,275 | 540,275 | 540,275 | 540,275 | 540,275 | 540,275 | 540,275 | 540,275 | 540,275 |
| - Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Прочие объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв тепловой мощности, % | 84,44 | 84,44 | 84,44 | 84,44 | 84,44 | 84,44 | 84,44 | 84,44 | 84,44 |

Таблица 2.9 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – Котельная №7 с. Чугуевка.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. прогноз | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 1825,298 | 1825,298 | 1825,298 | 1825,298 | 1825,298 | 1825,298 | 1825,298 | 1825,298 | 1825,298 |
| - отопление, вентиляция, ГВС | 1632,996 | 1632,996 | 1632,996 | 1632,996 | 1632,996 | 1632,996 | 1632,996 | 1632,996 | 1632,996 |
| Расход на собственные нужды | 79,053 | 79,053 | 79,053 | 79,053 | 79,053 | 79,053 | 79,053 | 79,053 | 79,053 |
| Расход на отопление собственных объектов, Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть | 1746,245 | 1746,245 | 1746,245 | 1746,245 | 1746,245 | 1746,245 | 1746,245 | 1746,245 | 1746,245 |
| Потери | 113,249 | 113,249 | 113,249 | 113,249 | 113,249 | 113,249 | 113,249 | 113,249 | 113,249 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 1632,996 | 1632,996 | 1632,996 | 1632,996 | 1632,996 | 1632,996 | 1632,996 | 1632,996 | 1632,996 |
| - Жилфонд | 263,511 | 263,511 | 263,511 | 263,511 | 263,511 | 263,511 | 263,511 | 263,511 | 263,511 |
| - Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Краевой бюджет | 1273,985 | 1273,985 | 1273,985 | 1273,985 | 1273,985 | 1273,985 | 1273,985 | 1273,985 | 1273,985 |
| - Федеральный бюджет | 90,880 | 90,880 | 90,880 | 90,880 | 90,880 | 90,880 | 90,880 | 90,880 | 90,880 |
| - Прочие объекты | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 4,710 |
| Резерв тепловой мощности, % | 46,15 | 46,15 | 46,15 | 46,15 | 46,15 | 46,15 | 46,15 | 46,15 | 46,15 |

Таблица 2.10 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – Котельная №8 с. Чугуевка.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. прогноз | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 1,44 | 1,44 | 1,44 | Переключение нагрузки на новую котельную | | | | | |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 694,539 | 694,539 | 694,539 |
| - отопление, вентиляция, ГВС | 447,409 | 447,409 | 447,409 |
| Расход на собственные нужды | 49,998 | 49,998 | 49,998 |
| Расход на отопление собственных объектов, Гкал/год | - | - | - |
| Отпуск в сеть | 644,541 | 644,541 | 644,541 |
| Потери | 197,132 | 197,132 | 197,132 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 447,409 | 447,409 | 447,409 |
| - Жилфонд | 447,409 | 447,409 | 447,409 |
| - Местный бюджет | - | - | - |
| - Краевой бюджет | - | - | - |
| - Федеральный бюджет | - | - | - |
| - Прочие объекты | - | - | - |
| Резерв тепловой мощности, % | 70,92 | 70,92 | 70,92 |

Таблица 2.11 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – Котельная №9 с. Ново-Чугуевка.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. прогноз | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 2094,550 | 2094,550 | 2094,550 | 2094,550 | 2094,550 | 2094,550 | 2094,550 | 2094,550 | 2094,550 |
| - отопление, вентиляция, ГВС | 1929,073 | 1929,073 | 1929,073 | 1929,073 | 1929,073 | 1929,073 | 1929,073 | 1929,073 | 1929,073 |
| Расход на собственные нужды | 55,991 | 55,991 | 55,991 | 55,991 | 55,991 | 55,991 | 55,991 | 55,991 | 55,991 |
| Расход на отопление собственных объектов, Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть | 2038,56 | 2038,56 | 2038,56 | 2038,56 | 2038,56 | 2038,56 | 2038,56 | 2038,56 | 2038,56 |
| Потери | 109,486 | 109,486 | 109,486 | 109,486 | 109,486 | 109,486 | 109,486 | 109,486 | 109,486 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 1929,073 | 1929,073 | 1929,073 | 1929,073 | 1929,073 | 1929,073 | 1929,073 | 1929,073 | 1929,073 |
| - Жилфонд | 1428,744 | 1428,744 | 1428,744 | 1428,744 | 1428,744 | 1428,744 | 1428,744 | 1428,744 | 1428,744 |
| - Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Прочие объекты | 500,329 | 500,329 | 500,329 | 500,329 | 500,329 | 500,329 | 500,329 | 500,329 | 500,329 |
| Резерв тепловой мощности, % | 67,14 | 67,14 | 67,14 | 67,14 | 67,14 | 67,14 | 67,14 | 67,14 | 67,14 |

Таблица 2.12 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – Котельная №10 с. Булдыга-Фадеево

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. прогноз | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 646,369 | 646,369 | 646,369 | 646,369 | 646,369 | 646,369 | 646,369 | 646,369 | 646,369 |
| - отопление, вентиляция, ГВС | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 |
| Расход на собственные нужды | 34,659 | 34,659 | 34,659 | 34,659 | 34,659 | 34,659 | 34,659 | 34,659 | 34,659 |
| Расход на отопление собственных объектов, Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 |
| Потери | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 |
| - Жилфонд | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 | 611,710 |
| - Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Прочие объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв тепловой мощности, % | 78,33 | 78,33 | 78,33 | 78,33 | 78,33 | 78,33 | 78,33 | 78,33 | 78,33 |

Таблица 2.13 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – Котельная №11 с. Соколовка.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. прогноз | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 342,832 | 342,832 | 342,832 | 342,832 | 342,832 | 342,832 | 342,832 | 342,832 | 342,832 |
| - отопление, вентиляция, ГВС | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 |
| Расход на собственные нужды | 34,298 | 34,298 | 34,298 | 34,298 | 34,298 | 34,298 | 34,298 | 34,298 | 34,298 |
| Расход на отопление собственных объектов, Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 |
| Потери | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 |
| - Жилфонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Местный бюджет | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 |
| - Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Прочие объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв тепловой мощности, % | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 91,23 |

Таблица 2.14– Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – Котельная №12 с. Ново-Михайловка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. прогноз | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 283,067 | 283,067 | 283,067 | 283,067 | 283,067 | 283,067 | 283,067 | 283,067 | 283,067 |
| - отопление, вентиляция, ГВС | 269,712 | 269,712 | 269,712 | 269,712 | 269,712 | 269,712 | 269,712 | 269,712 | 269,712 |
| Расход на собственные нужды | 13,355 | 13,355 | 13,355 | 13,355 | 13,355 | 13,355 | 13,355 | 13,355 | 13,355 |
| Расход на отопление собственных объектов, Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть | 269,712 | 269,712 | 269,712 | 269,712 | 269,712 | 269,712 | 269,712 | 269,712 | 269,712 |
| Потери | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 | 308,534 |
| - Жилфонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Местный бюджет | 269,712 | 269,712 | 269,712 | 269,712 | 269,712 | 269,712 | 269,712 | 269,712 | 269,712 |
| - Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Прочие объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв тепловой мощности, % | 84,437 | 84,437 | 84,437 | 84,437 | 84,437 | 84,437 | 84,437 | 84,437 | 84,437 |

Таблица 2. 15 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – Котельная №14 с. Уборка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. прогноз | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 328,023 | 328,023 | 328,023 | 328,023 | 328,023 | 328,023 | 328,023 | 328,023 | 328,023 |
| - отопление, вентиляция, ГВС | 328,023 | 328,023 | 328,023 | 328,023 | 328,023 | 328,023 | 328,023 | 328,023 | 328,023 |
| Расход на собственные нужды | 33,911 | 33,911 | 33,911 | 33,911 | 33,911 | 33,911 | 33,911 | 33,911 | 33,911 |
| Расход на отопление собственных объектов, Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть | 294,112 | 294,112 | 294,112 | 294,112 | 294,112 | 294,112 | 294,112 | 294,112 | 294,112 |
| Потери | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 294,112 | 294,112 | 294,112 | 294,112 | 294,112 | 294,112 | 294,112 | 294,112 | 294,112 |
| - Жилфонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Местный бюджет | 294,112 | 294,112 | 294,112 | 294,112 | 294,112 | 294,112 | 294,112 | 294,112 | 294,112 |
| - Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Прочие объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв тепловой мощности, % | 83,083 | 83,083 | 83,083 | 83,083 | 83,083 | 83,083 | 83,083 | 83,083 | 83,083 |

Таблица 2.16 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – Котельная №210 с. Чугуевка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. прогноз | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 3098,725 | 3098,725 | 3098,725 | 3098,725 | 3098,725 | 3098,725 | 3098,725 | 3098,725 | 3098,725 |
| - отопление, вентиляция, ГВС | 1919,577 | 1919,577 | 1919,577 | 1919,577 | 1919,577 | 1919,577 | 1919,577 | 1919,577 | 1919,577 |
| Расход на собственные нужды | 346,210 | 346,210 | 346,210 | 346,210 | 346,210 | 346,210 | 346,210 | 346,210 | 346,210 |
| Расход на отопление собственных объектов, Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть | 2752,515 | 2752,515 | 2752,515 | 2752,515 | 2752,515 | 2752,515 | 2752,515 | 2752,515 | 2752,515 |
| Потери | 832,938 | 832,938 | 832,938 | 832,938 | 832,938 | 832,938 | 832,938 | 832,938 | 832,938 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 1919,725 | 1919,725 | 1919,725 | 1919,725 | 1919,725 | 1919,725 | 1919,725 | 1919,725 | 1919,725 |
| - Жилфонд | 1016,427 | 1016,427 | 1016,427 | 1016,427 | 1016,427 | 1016,427 | 1016,427 | 1016,427 | 1016,427 |
| - Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Федеральный бюджет | 903,150 | 903,150 | 903,150 | 903,150 | 903,150 | 903,150 | 903,150 | 903,150 | 903,150 |
| - Прочие объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв тепловой мощности, % | 77,217 | 77,217 | 77,217 | 77,217 | 77,217 | 77,217 | 77,217 | 77,217 | 77,217 |

2.17 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – Котельная СК с. Уборка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. прогноз | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 |
| - отопление, вентиляция, ГВС | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 |
| Расход на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход на отопление собственных объектов, Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 |
| - Жилфонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Местный бюджет | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 | 200,998 |
| - Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Прочие объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв тепловой мощности, % | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |

Таблица 2.18 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – котельная СК с. Бреевка, ул. Центральная, 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. прогноз | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 |
| - отопление, вентиляция, ГВС | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 |
| Расход на собственные нужды | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Расход на отопление собственных объектов, Гкал/год | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Отпуск в сеть | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 |
| Потери | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 | 141,459 |
| - Жилфонд | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Краевой бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Прочие объекты | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Резерв тепловой мощности, % | 84,694 | 84,694 | 84,694 | 84,694 | 84,694 | 84,694 | 84,694 | 84,694 | 84,694 |

Таблица 2.19 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – котельная СК с. Булыга-Фадеево

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. прогноз | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 |
| - отопление, вентиляция, ГВС | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 |
| Расход на собственные нужды | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Расход на отопление собственных объектов, Гкал/год | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Отпуск в сеть | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 |
| Потери | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 |
| - Жилфонд | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Местный бюджет | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 |
| - Краевой бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Прочие объекты | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Резерв тепловой мощности, % | 76,364 | 76,364 | 76,364 | 76,364 | 76,364 | 76,364 | 76,364 | 76,364 | 76,364 |

Таблица 2.20 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – котельная СК с. Соколовка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. прогноз | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 |
| - отопление, вентиляция, ГВС | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 |
| Расход на собственные нужды | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Расход на отопление собственных объектов, Гкал/год | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Отпуск в сеть | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 |
| Потери | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 |
| - Жилфонд | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Местный бюджет | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 152,85 |
| - Краевой бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Прочие объекты | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Резерв тепловой мощности, % | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 83,333 |

Таблица 2.21 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – котельная СК с. Пшеницено

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. прогноз | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 |
| - отопление, вентиляция, ГВС | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 |
| Расход на собственные нужды | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Расход на отопление собственных объектов, Гкал/год | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Отпуск в сеть | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 |
| Потери | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 |
| - Жилфонд | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Местный бюджет | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 | 175,15 |
| - Краевой бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Прочие объекты | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Резерв тепловой мощности, % | 68,571 | 68,571 | 68,571 | 68,571 | 68,571 | 68,571 | 68,571 | 68,571 | 68,571 |

Таблица 2.22 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – котельная инв. № 152 военного городка № 2 с.Чугуевка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. прогноз | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 12624,0 | 12624,0 | 12624,0 | 12624,0 | 12624,0 | 12624,0 | 12624,0 | 12624,0 | 12624,0 |
| - отопление, вентиляция, ГВС | 11027,8 | 11027,8 | 11027,8 | 11027,8 | 11027,8 | 11027,8 | 11027,8 | 11027,8 | 11027,8 |
| Расход на собственные нужды | 1596,2 | 1596,2 | 1596,2 | 1596,2 | 1596,2 | 1596,2 | 1596,2 | 1596,2 | 1596,2 |
| Расход на отопление собственных объектов, Гкал/год | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Отпуск в сеть | 11027,8 | 11027,8 | 11027,8 | 11027,8 | 11027,8 | 11027,8 | 11027,8 | 11027,8 | 11027,8 |
| Потери | 1196,0 | 1196,0 | 1196,0 | 1196,0 | 1196,0 | 1196,0 | 1196,0 | 1196,0 | 1196,0 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 9831,8 | 9831,8 | 9831,8 | 9831,8 | 9831,8 | 9831,8 | 9831,8 | 9831,8 | 9831,8 |
| - Жилфонд | 5371,2 | 5371,2 | 5371,2 | 5371,2 | 5371,2 | 5371,2 | 5371,2 | 5371,2 | 5371,2 |
| - Местный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Краевой бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Прочие объекты | 6056,8 | 6056,8 | 6056,8 | 6056,8 | 6056,8 | 6056,8 | 6056,8 | 6056,8 | 6056,8 |
| Резерв тепловой мощности, % | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |

Таблица 2.23 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – котельная № 97 с.Чугуевка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. прогноз | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 1047,647 | 1047,647 | 1047,647 | 1047,647 | 1047,647 | 1047,647 | 1047,647 | 1047,647 | 1047,647 |
| - отопление, вентиляция, ГВС | 997,769 | 997,769 | 997,769 | 997,769 | 997,769 | 997,769 | 997,769 | 997,769 | 997,769 |
| Расход на собственные нужды | 49,878 | 49,878 | 49,878 | 49,878 | 49,878 | 49,878 | 49,878 | 49,878 | 49,878 |
| Расход на отопление собственных объектов, Гкал/год | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Отпуск в сеть | 997,769 | 997,769 | 997,769 | 997,769 | 997,769 | 997,769 | 997,769 | 997,769 | 997,769 |
| Потери | 141,302 | 141,302 | 141,302 | 141,302 | 141,302 | 141,302 | 141,302 | 141,302 | 141,302 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 856,497 | 856,497 | 856,497 | 856,497 | 856,497 | 856,497 | 856,497 | 856,497 | 856,497 |
| - Жилфонд | 856,497 | 856,497 | 856,497 | 856,497 | 856,497 | 856,497 | 856,497 | 856,497 | 856,497 |
| - Местный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Краевой бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| - Прочие объекты | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Резерв тепловой мощности, % | 69,20 | 69,20 | 69,20 | 69,20 | 69,20 | 69,20 | 69,20 | 69,20 | 69,20 |

1. **Перспективные балансы теплоносителя** 
   1. **Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей**

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружных тепловой сети, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;

- объем воды на горячее теплоснабжение, м3;

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной.

Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м3, вычисляется в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле:

*Vсети=∑vdildi*

где *vdi* - удельный объем воды в трубопроводе *i*-го диаметра протяженностью 1, м3/м;

*ldi* - протяженность участка тепловой сети *i*-го диаметра, м;

*n* - количество участков сети;

Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания)

*Vот=vот\*Qот*

где

*vот* – удельный объем воды (справочная величина *vот* =30 м3/Гкал/ч);

*Qот* - максимальный тепловой поток на отопление здания (расчетно- нормативная величина), Гкал/ч.

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения

закрытая система

*Vподп =0,0025·V,*

где

*V* - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3.

открытая система

*Vподп =0,0025·V+Gгвс,*

где

*Gгвс* - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.16 «Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

Таблица 3.1 – Баланс производительности водоподготовительных установок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Подпитка тепловой сети, м3/час | Заполнение системы отопления потребителей, м3 |
| 1 | Котельная №1 с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 212А | 0,73 | 146,1 |
| 2 | Котельная №2 с. Чугуевка, ул. Комарова, 5 | 0,79 | 158,7 |
| 3 | Котельная №3с. Чугуевка, ул. Кустарная, 29а | 0,05 | 10,08 |
| 4 | Котельная №4 с. Цветковка, ул. Львовская,10а | 0,06 | 11,04 |
| 5 | Котельная №5 с. Чугуевка, ул. Лесная, 55а | 0,01 | 2,64 |
| 6 | Котельная №6 с. Каменка, ул. Магистральная, 31а | 0,04 | 7,26 |
| 7 | Котельная №7 с. Чугуевка, ул. Строительная | 0,12 | 24,21 |
| 8 | Котельная №8 с. Чугуевка, ул. Магистральная, 3а | 0,06 | 12,54 |
| 9 | Котельная №9с. Ново-Чугуевка, ул. Вокзальная, 12 | 0,1 | 19,14 |
| 10 | Котельная №10 с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, 51а | 0,04 | 7,02 |
| 11 | Котельная №11 с. Соколовка, ул. Советская, 90 | 0,02 | 3,79 |
| 12 | Котельная №12 с. Ново-Михаиловка, ул. Советская, 90 | 0,02 | 3,74 |
| 13 | Котельная №14 с. Уборка, ул. Советская, 29 | 0,02 | 0,1218 |
| 14 | Котельная №210 с. Чугуевка, ул. Кустарная, 36 | 0,11 | 22,53 |
| 15 | Котельная СК с. Уборка, ул. Советская, 30б | 0,12 | 23,46 |
| 16 | Котельная СК с. Бреевка, ул. Центральная, 13 | 0,01 | 1,65 |
| 17 | Котельная СК с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, 76 | 0,01 | 1,56 |
| 18 | Котельная СК с. Соколовка, ул. Советская, 35 | 0,01 | 1,8 |
| 19 | Котельная СК с. Пшеницыно, ул. Рабочая, 21 | 0,01 | 1,98 |
| 20 | Котельная № 1 "Энергетик" с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 2 | 0,01 | 2,64 |
| 21 | Котельная № 152 с.Чугуевка, ул. Титова | 0,77 | 153,9 |
| 22 | Котельная № 97 с.Чугуевка, ул.Дзержинского, 2 | 0,01 | 1,85 |

1. **Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии**

**4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии**

В связи с отсутствием дефицита тепловой мощности на период подготовки схемы теплоснабжения, нового строительства, реконструкции и технического перевооружения, связанного с увеличением мощности источников тепловой энергии не планируется.

**4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии**

В связи с отсутствием нового строительства и отсутствия ограничений по использованию тепловой мощности, реконструкция источников тепловой энергии нецелесообразна.

**4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения**

В 2014 году планируется строительство новой котельной по улице Комарова, 14 с присоединённой нагрузкой по отоплению в 5,3 Гкал/час и переключением абонентов котельной № 2 и котельной № 8.

В связи с отсутствием долгосрочных программ технического перевооружения источников тепловой энергии и формированием ежегодного и среднесрочного плана технического перевооружения, рекомендуется применять нижеперечисленные направления при формировании программ технического перевооружения.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Источник экономии** |
| Аккумулирование тепловой энергии | -повышение тепловой устойчивости зданий; - повышения КПД автономных источников электроэнергии |
| Блокировка вентиляторов тепловых завес с устройствами открывания-закрывания ворот | - экономия электрической энергии |
| Внедрение новых водоподготовительных установок на источниках тепла | - экономия топлива;  - уменьшение расхода электрической энергии (на привод сетевых насосов) |
| Внедрение метода глубокой утилизации тепла дымовых газов | - экономия топлива;  - сокращение вредных выбросов в атмосферу |
| Внедрение централизованной системы управления компрессорным хозяйством | - экономия топлива;  - экономия электрической энергии |
| Внедрение системы автоматического управления наружным и уличным освещением | - экономия топлива;  - экономия электрической энергии |
| Внедрение экономичных способов регулирования работой вентиляторов | - экономия электрической энергии |
| Внедрение систем осушки сжатого воздуха | - экономя электрической энергии;  - повышение надёжности и качества работы систем воздухоснабжения |
| Газотурбинные системы с утилизацией тепла | - экономия топлива;  - повышение надёжности энергоснабжения |
| Диспетчеризация в системах теплоснабжения | - оптимизация режимов работы тепловой сети;  - сокращение времени проведения ремонтно-аварийных работ;  - уменьшение количества эксплуатационного персонала |
| Дросселирование и использование турбодетандеров | - снижение удельного расхода топлива на производство энергии |
| Децентрализация системы теплоснабжения с внедрением систем воздушного отопления и газовых воздухонагревателей | - экономия топлива;  -повышение качества и надёжности теплоснабжения |
| Децентрализация системы обеспечения сжатым воздухом | - экономия топлива;  - экономия электрической энергии;  - повышение качества и надёжности воздухоснабжения потребителей |
| Децентрализация системы теплоснабжения со строительством автономных источников тепла | - экономия топлива;  - повышение качества и надёжности теплоснабжения |
| Замена устаревших трансформаторов на современные | - экономия электрической энергии;  - снижение эксплуатационных затрат;  - повышение качества и надёжности электроснабжения |
| Замена устаревших электродвигателей на современные | - экономия электрической энергии;  - снижение эксплуатационных затрат;  - повышение качества и надёжности электроснабжения |
| Замена физически и морально устаревших котлов | - экономия топлива;  - улучшение качества и надёжности теплоснабжения |
| Использование в системах теплоснабжения теплообменных аппаратов ТТАИ | - уменьшение капитальных затрат на строительство ТП;  - повышение надёжности теплоснабжения |
| Использование низкопотенциального тепла с помощью тепловых насосов | - экономия топлива |
| Использование отработанных масел для сжигания в котлах, теплогенераторах | - экономия топлива;  - снижение затрат на утилизацию масла |
| Использование рекуперативных и регенеративных горелок в промышленных печах | - экономия топлива |
| Использование холодного наружного воздуха для питания компрессоров | - экономия электрической энергии |
| Использование систем частотного регулирования в приводах электродвигателей в системах вентиляции, на насосных станциях и других объектах с переменной нагрузкой | - экономия электрической энергии;  - повышение надёжности и увеличение сроков службы оборудования |
| Использование когенерационных установок (на основе: двигателей внутреннего сгорания, систем с отбором пара, парогазовых систем, систем с противодавление) | - экономия топлива |
| Использование естественного и местного освещения | - экономия электрической энергии |
| Кислородное сжигание топлива | - экономия топлива;  - снижение расходов на очистку дымовых газов;  - уменьшение вредных выбросов в атмосферу |
| Ликвидация утечек и несанкционированного расхода воды | - экономия электрической энергии;  - экономия воды |
| Минимизация величины продувки котла | - экономия топлива, реагентов, подпиточной воды;  - повышение КПД установки |
| Модернизация трансформаторных подстанций с учётом потребляемой мощности | - снижение потерь электрической энергии |
| Надстройка котельных газотурбинными установками | - снижение удельных расходов топлива;  - снижение затрат на электрическую энергию;  - повышение надёжности электроснабжения |
| Организация мониторинга и соблюдение водно-химического режима | - экономия топлива |
| Оптимизация расхода пара в деаэраторе котлоагрегата | - снижение расхода пара;  - увеличение КПД котлоагрегата |
| Организация сбора и возврата конденсата в котел | - экономия топлива;  - сокращение объёмов водопотребления и водоотведения;  - снижение затрат на водоподготовку |
| Организация тепловизионного мониторинга состояния ограждающих конструкций зданий и сооружений, оборудования. Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов | - экономия топлива;  - предупреждение аварийных ситуаций;  - создание нормальных рабочих условий для персонала |
| Проведение наладки тепловых сетей | - экономия топлива;  - улучшение качества и надёжности теплоснабжения |
| Перевод систем отопления с пара на воду | - экономия топлива |
| Переход с традиционных источников света на светодиодное освещение | - экономия электрической энергии |
| Повторное использование выпара в котлоагрегате | - экономия топлива |
| Предварительный подогрев питательной воды в котельной | - экономия топлива;  - уменьшение вредных выбросов в атмосферу |
| Применение антинакипных устройств на теплообменниках | - экономия топлива;  - снижение расхода теплоносителя;  - повышение надежности и долговечности теплообменных аппаратов |
| Применение асбестоцементных труб | - снижение затрат на трубопроводную арматуру;  - повышение надёжности и качества теплоснабжения |
| Применение осевых сильфонных компенсаторов в тепловых сетях | - экономия топлива;  - экономия холодной воды;  - снижение затрат на техобслуживание и ремонт |
| Применение средств электрохимической защиты трубопроводов тепловых сетей от коррозии | - снижение потерь тепла и теплоносителя;  - снижение РСЭО |
| Применение автоматических выключателей в системах дежурного освещения | - экономия электрической энергии |
| Проведение режимно-наладочных работ на котлоагрегатах. Составление режимных карт | - экономия топлива;  - улучшение качества и повышение надёжности теплоснабжения |
| Прокладка тепловых сетей оптимального диаметра | - экономия топлива;  - снижение теплопотерь в сетях;  - повышение надёжности и качества теплоснабжения |
| Реконструкция котельной с установкой паровой винтовой машины | - уменьшение затрат на электрическую энергию;  - снижение себестоимости производства тепловой энергии |
| Своевременное устранение повреждений изоляции паропроводов и конденсатопроводов с помощью современных технологий и материалов | - экономия топлива;  - сокращение потерь тепловой энергии |
| Установка котлоагрегатов с циркуляционным кипящим слоем | - экономия топлива |
| Установка подогревателя воздуха или воды в котельной | - экономия топлива;  - повышение КПД теплоисточника |
| Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках котлов | - экономия топлива |
| Установка конденсатоотводчиков. Организация сбора и возврата конденсата. | - экономия тепловой энергии |

**4.4 Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы**

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

Вывод источников тепловой энергии из эксплуатации, консервации и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

**4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии**

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии необходим следующий перечень документов:

- решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных в программах газификации поселения, городских округов;

- решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

В связи с отсутствием в администрации поселения вышеуказанных решений переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

**4.6 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения**

В муниципальном образовании Чугуевское сельское поселение на расчетный период с 2013 по 2028 г. планируется строительство новых жилых и административных зданий, 3 дома на ул.Комарова общей площадью 2000 кв.м.

Таблица 4.1 – Загрузка источников теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  котельной | Котельная №1 "Энергетик" с.Чугуевка, ул.50лет Октября,2 | Котельная №1 с.Чугуевка, ул.50лет Октября,212 | Котельная №2 с. Чугуевка, ул. Комарова, 5 | Котельная №3с. Чугуевка, ул. Кустарная, 29а | Котельная №4 с. Цветковка, ул. Львовская,10а | Котельная №5с. Чугуевка, ул. Лесная, 55а | Котельная №6с. Каменка, ул. Магистральная, 31а | Котельная №7с. Чугуевка, ул. Строительная | Котельная №8с. Чугуевка, ул. Магистральная, 3а | Котельная №9с. Ново-Чугуевка, ул. Вокзальная, 12 | Котельная №10с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, 51а | Котельная №11с. Соколовка, ул. Советская, 90 | Котельная №12с. Ново-Михаиловка, ул. Советская, 35 | Котельная №14с. Уборка, ул. Советская, 29 | Котельная №210с. Чугуевка, ул. Кустарная, 36 | Котельная СК с. Уборка, ул. Советская, 30б | Котельная СК с. Бреевка, ул. Центральная, 13 | Котельная СК с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, 76 | Котельная СК с. Соколовка, ул. Советская, 35 | Котельная СК с. Пшеницено, ул. Рабочая, 21 | Котельная № 152 с.Чугуевка, ул.Титова | Котельная № 97 с.Чугуевка, ул.Дзержинского, 2 |
| 2012 г. | Подключенная тепловая нагрузка,  Гкал/ч | 0,088 | 4,87 | 5,29 | 0,336 | 0,368 | 0,088 | 0,242 | 0,807 | 0,418 | 0,638 | 0,234 | 0,1263 | 0,1245 | 0,1218 | 0,751 | 0,782 | 0,0551 | 0,052 | 0,06 | 0,066 | 5,13 | 0,0616 |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 22,22 | 43,37 | 50,70 | 82,70 | 83,07 | 12,00 | 84,44 | 46,15 | 70,92 | 67,14 | 78,33 | 91,23 | 84,44 | 83,08 | 77,22 | 22,00 | 84,68 | 76,36 | 83,33 | 68,57 | 5,87 | 69,2 |
| 2013 г., | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,088 | 4,87 | 5,29 | 0,336 | 0,368 | 0,088 | 0,242 | 0,807 | 0,418 | 0,638 | 0,234 | 0,1263 | 0,1245 | 0,1218 | 0,751 | 0,782 | 0,0551 | 0,052 | 0,06 | 0,066 | 5,13 | 0,0616 |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 22,22 | 43,37 | 50,70 | 82,70 | 83,07 | 12,00 | 84,44 | 46,15 | 70,92 | 67,14 | 78,33 | 91,23 | 84,44 | 83,08 | 77,22 | 22,00 | 84,68 | 76,36 | 83,33 | 68,57 | 5,87 | 69,2 |
| 2014 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,088 | 4,87 | 5,29 | 0,336 | 0,368 | 0,088 | 0,242 | 0,807 | 0,418 | 0,638 | 0,234 | 0,1263 | 0,1245 | 0,1218 | 0,751 | 0,782 | 0,0551 | 0,052 | 0,06 | 0,066 | 5,13 | 0,0616 |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 22,22 | 43,37 | –\* | 82,70 | 83,07 | 12,00 | 84,44 | 46,15 | –\* | 67,14 | 78,33 | 91,23 | 84,44 | 83,08 | 77,22 | 22,00 | 84,68 | 76,36 | 83,33 | 68,57 | 5,87 | 69,2 |
| 2015 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,088 | 4,87 | – | 0,336 | 0,368 | 0,088 | 0,242 | 0,807 | – | 0,638 | 0,234 | 0,1263 | 0,1245 | 0,1218 | 0,751 | 0,782 | 0,0551 | 0,052 | 0,06 | 0,066 | 5,13 | 0,0616 |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 22,22 | 43,37 | – | 82,70 | 83,07 | 12,00 | 84,44 | 46,15 | – | 67,14 | 78,33 | 91,23 | 84,44 | 83,08 | 77,22 | 22,00 | 84,68 | 76,36 | 83,33 | 68,57 | 5,87 | 69,2 |
| 2016 г. | Подключенная тепловая нагрузка,Гкал/ч | 0,088 | 4,87 | – | 0,336 | 0,368 | 0,088 | 0,242 | 0,807 | – | 0,638 | 0,234 | 0,1263 | 0,1245 | 0,1218 | 0,751 | 0,782 | 0,0551 | 0,052 | 0,06 | 0,066 | 5,13 | 0,0616 |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 22,22 | 43,37 | – | 82,70 | 83,07 | 12,00 | 84,44 | 46,15 | – | 67,14 | 78,33 | 91,23 | 84,44 | 83,08 | 77,22 | 22,00 | 84,68 | 76,36 | 83,33 | 68,57 | 5,87 | 69,2 |
| 2017 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,088 | 4,87 | – | 0,336 | 0,368 | 0,088 | 0,242 | 0,807 | – | 0,638 | 0,234 | 0,1263 | 0,1245 | 0,1218 | 0,751 | 0,782 | 0,0551 | 0,052 | 0,06 | 0,066 | 5,13 | 0,0616 |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 22,22 | 43,37 | – | 82,70 | 83,07 | 12,00 | 84,44 | 46,15 | – | 67,14 | 78,33 | 91,23 | 84,44 | 83,08 | 77,22 | 22,00 | 84,68 | 76,36 | 83,33 | 68,57 | 5,87 | 69,2 |
| 2018 г. | Подключенная тепловая нагрузка,Гкал/ч | 0,088 | 4,87 | – | 0,336 | 0,368 | 0,088 | 0,242 | 0,807 | – | 0,638 | 0,234 | 0,1263 | 0,1245 | 0,1218 | 0,751 | 0,782 | 0,0551 | 0,052 | 0,06 | 0,066 | 5,13 | 0,0616 |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 22,22 | 43,37 | – | 82,70 | 83,07 | 12,00 | 84,44 | 46,15 | – | 67,14 | 78,33 | 91,23 | 84,44 | 83,08 | 77,22 | 22,00 | 84,68 | 76,36 | 83,33 | 68,57 | 5,87 | 69,2 |
| 2019 – 2023 гг. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,088 | 4,87 | – | 0,336 | 0,368 | 0,088 | 0,242 | 0,807 | – | 0,638 | 0,234 | 0,1263 | 0,1245 | 0,1218 | 0,751 | 0,782 | 0,0551 | 0,052 | 0,06 | 0,066 | 5,13 | 0,0616 |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 22,22 | 43,37 | – | 82,70 | 83,07 | 12,00 | 84,44 | 46,15 | – | 67,14 | 78,33 | 91,23 | 84,44 | 83,08 | 77,22 | 22,00 | 84,68 | 76,36 | 83,33 | 68,57 | 5,87 | 69,2 |
| 2024 – 2028 гг. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,088 | 4,87 | – | 0,336 | 0,368 | 0,088 | 0,242 | 0,807 | – | 0,638 | 0,234 | 0,1263 | 0,1245 | 0,1218 | 0,751 | 0,782 | 0,0551 | 0,052 | 0,06 | 0,066 | 5,13 | 0,0616 |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 22,22 | 43,37 | – | 82,70 | 83,07 | 12,00 | 84,44 | 46,15 | – | 67,14 | 78,33 | 91,23 | 84,44 | 83,08 | 77,22 | 22,00 | 84,68 | 76,36 | 83,33 | 68,57 | 5,87 | 69,2 |

\*- переключение нагрузки на новую котельную

По результатам анализа работы основного и вспомогательного оборудования котельных, анализа фактических тепло-гидравлических режимов в тепловых сетях и на тепловых вводах у потребителей выполнены расчеты оптимальных температурных графиков отпуска тепловой энергии для источников тепла (приведены ниже).

Температурный график 95/70°С (80/60°С) рекомендуется принять (утвердить) для источников тепловой энергии, расположенных на территории поселения.

Таблица 4.2 – Результаты расчета графика температур – 80/60 (рекомендуемый)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температурный график 80-60 | | |
| Температура наружного воздуха, ОС | Температура в подающем трубопроводе, ОС | Температура в обратном трубопроводе, ОС |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | 37,78 | 33,16 |
| 7 | 38,99 | 33,99 |
| 6 | 40,19 | 34,81 |
| 5 | 41,38 | 35,61 |
| 4 | 42,55 | 36,40 |
| 3 | 43,71 | 37,17 |
| 2 | 44,86 | 37,94 |
| 1 | 46,00 | 38,69 |
| 0 | 47,13 | 39,43 |
| -1 | 48,25 | 40,17 |
| -2 | 49,36 | 40,89 |
| -3 | 50,46 | 41,61 |
| -4 | 51,55 | 42,32 |
| -5 | 52,64 | 43,02 |
| -6 | 53,72 | 43,72 |
| -7 | 54,79 | 44,41 |
| -8 | 55,86 | 45,09 |
| -9 | 56,92 | 45,76 |
| -10 | 57,97 | 46,43 |
| Продолжение таблицы 4.2 | | |
| 1 | 2 | 3 |
| -11 | 59,02 | 47,09 |
| -12 | 60,06 | 47,75 |
| -13 | 61,10 | 48,41 |
| -14 | 62,13 | 49,05 |
| -15 | 63,16 | 49,70 |
| -16 | 64,18 | 50,33 |
| -17 | 65,20 | 50,97 |
| -18 | 66,21 | 51,60 |
| -19 | 67,22 | 52,22 |
| -20 | 68,23 | 52,84 |
| -21 | 69,23 | 53,46 |
| -22 | 70,22 | 54,07 |
| -23 | 71,22 | 54,68 |
| -24 | 72,21 | 55,28 |
| -25 | 73,19 | 55,88 |
| -26 | 74,18 | 56,48 |
| -27 | 75,15 | 57,08 |
| -28 | 76,13 | 57,67 |
| -29 | 77,10 | 58,26 |
| -30 | 78,07 | 58,84 |
| -31 | 79,04 | 59,42 |
| -32 | 80,00 | 60,00 |

Таблица 4.3 – Результаты расчета графика температур – 95/70 (рекомендуемый)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температурный график 95-70 | | |
| Температура наружного воздуха, ОС | Температура в подающем трубопроводе, ОС | Температура в обратном трубопроводе, ОС |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | 38,3 | 33,3 |
| 7 | 40,0 | 34,6 |
| 6 | 41,0 | 30,8 |
| 5 | 43,2 | 36,7 |
| 4 | 44,8 | 37,8 |
| 3 | 46,4 | 38,9 |
| 2 | 47,9 | 39,9 |
| 1 | 49,5 | 40,9 |
| 0 | 50,9 | 41,9 |
| -1 | 52,4 | 42,9 |
| -2 | 54,0 | 44,0 |
| -3 | 55,5 | 45,0 |
| -4 | 56,9 | 45,9 |
| -5 | 58,4 | 46,9 |
| -6 | 59,9 | 47,9 |
| -7 | 61,5 | 48,9 |
| -8 | 62,8 | 49,8 |
| -9 | 64,2 | 50,7 |
| -10 | 65,6 | 51,6 |
| -11 | 66,8 | 52,5 |
| -12 | 68,3 | 53,3 |
| -13 | 69,8 | 54,3 |
| -14 | 71,0 | 55,0 |
| -15 | 72,5 | 56,0 |
| -16 | 73,7 | 56,7 |
| -17 | 75,0 | 57,5 |
| -18 | 78,4 | 58,4 |
| -19 | 78,8 | 59,4 |
| -20 | 79,3 | 60,3 |
| Продолжение таблицы 4.3 | | |
| 1 | 2 | 3 |
| -21 | 80,4 | 60,9 |
| -22 | 81,6 | 61,6 |
| -23 | 83,3 | 62,8 |
| -24 | 84,5 | 63,5 |
| -25 | 85,9 | 64,4 |
| -26 | 87,2 | 65,2 |
| -27 | 88,5 | 66,0 |
| -28 | 89,7 | 66,7 |
| -29 | 91,2 | 67,6 |
| -30 | 92,4 | 68,4 |
| -31 | 93,7 | 69,2 |
| -32 | 95,0 | 70,0 |

1. **Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей**

**5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии**

Источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности на территории поселения не выявлено.

**5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения**

В связи с отсутствием технической возможности и экономической целесообразности, предложения по обеспечению возможностей поставок тепловой энергии от различных источников, не рассматриваются.

**5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения**

Рекомендуется произвести реконструкцию тепловых сетей в с.Чугуевка, по улицам Магистральная, Кустарная и Комарова.

Перекладка и реконструкция тепловых сетей рекомендуется на трубопроводы сроком службы не менее 30 лет. (с целью удешевления строительства, возможна также прокладка т/с и из металлических труб)

В связи с отсутствием долгосрочных программ нового строительства и реконструкции тепловых сетей и формированием ежегодного и среднесрочного плана нового строительства и реконструкции, рекомендуется применять нижеперечисленные направления при формировании программ нового строительства и реконструкции.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Источник экономии** |
| Внедрение вихревой технологии деаэрирования | - экономия топлива;  - экономия электрической энергии (на привод сетевых насосов);  - снижение затрат на ремонтные работы |
| Диспетчеризация в системах теплоснабжения | - экономия тепловой энергии;  - сокращение времени на проведение аварийно-ремонтных работ;  - сокращение эксплуатационных затрат (уменьшение эксплуатационного персонала) |
| Замена устаревших электродвигателей на современные энергоэффективные | - экономия электрической энергии;  - снижение эксплуатационных затрат;  - повышение качества и надёжности электроснабжения |
| Замена (постепенная) ЦТП на ИТП в блок-модульном исполнении | - экономия тепловой энергии;  - улучшение качества и надёжности теплоснабжения |
| Использование теплообменных аппаратов ТТАИ | - уменьшение капитальных затрат на строительство ТП;  - повышение надёжности теплоснабжения |
| Использование систем частотного регулирования в приводах электродвигателей на насосных станциях и других объектах с переменной нагрузкой | - экономия электрической энергии;  - повышение надёжности и увеличение сроков службы оборудования |
| Наладка тепловых сетей | - экономия тепловой энергии;  - улучшение качества и надёжности теплоснабжения |
| Нанесение антикоррозионных покрытий в конструкции теплопроводов с ППУ-изоляцией | - экономия тепловой энергии;  - улучшение качества и надёжности теплоснабжения |
| Обоснованное снижение температуры теплоносителя (срезка) | - экономия тепловой энергии;  - уменьшение вредных выбросов в атмосферу |
| Организация своевременного ремонта коммуникаций систем теплоснабжения | - снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя;  - снижение объёмов подпиточной воды;  - повышение надежности и долговечности тепловых сетей |
| Перевод на независимые схемы теплоснабжения | - экономия тепловой энергии;  - экономия затрат на водоподготовку;  - повышение надёжности и качества теплоснабжения |
| Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые | - экономия тепловой энергии;  - экономия сетевой воды и затрат на водоподготовку;  - повышение надёжности и качества теплоснабжения |
| Применение антинакипных устройств на теплообменниках | - экономия теплоносителя;  - повышение надежности и долговечности работы теплообменных аппаратов;  - повышение надёжности и качества теплоснабжения |
| Применение асбестоцементных труб | - снижение затрат на трубопроводную арматуру;  - повышение надёжности и качества теплоснабжения |
| Применение осевых сильфонных компенсаторов в тепловых сетях | - экономия тепловой энергии и холодной воды;  - снижение затрат на техобслуживание и ремонт |
| Применение автоматических выключателей в системах дежурного освещения | - экономия электрической энергии |
| Прокладка тепловых сетей оптимального диаметра | - снижение теплопотерь в сетях;  - повышение надёжности и качества теплоснабжения |
| Системы дистанционного контроля состояния ППУ трубопроводов | - уменьшение количества аварийных ситуаций и времени их устранения;  - повышение надёжности и качества теплоснабжения |
| Организация тепловизионного мониторинга состояния ограждающих конструкций зданий и сооружений, трубопроводов и оборудования | - экономия тепловой энергии;  - предупреждение аварийных ситуаций |
| Своевременное устранение повреждений изоляции паропроводов и конденсатопроводов с помощью современных технологий и материалов | - сокращение потерь тепловой энергии |

1. **Перспективные топливные балансы**

Данный раздел содержит перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Для всех источников тепловой энергии основным видом топлива является каменный уголь, дизельное топливо и мазут.

В таблице 6.1 приведены результаты расчета перспективных годовых расходов основного вида топлива в разрезе каждого источника тепловой энергии.

Таблица 6.1 – Годовые расходы основного вида топлива

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Вид топлива | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г | 2019-2023г. | 2024-2028г. |
| 1 | Котельная №1 "Энергетик" с.Чугуевка, ул.50лет Октября,2 | Уголь, т. | 1554,10 | 1507,48 | 1462,25 | 1418,39 | 1375,83 | 1375,83 | 1375,83 | 1375,83 |
| 2 | Котельная №1 с.Чугуевка, ул.50лет Октября,212А | Мазут, т. | 2077,60 | 2015,28 | 1954,82 | 1896,17 | 1839,29 | 1839,29 | 1839,29 | 1839,29 |
| 3 | Котельная №2 с. Чугуевка, ул. Комарова, 5 | Мазут, т. | 654,21 | 634,58 | Переключение нагрузки на новую котельную | | | | | |
| 4 | Котельная №3с. Чугуевка, ул. Кустарная, 29а | Уголь, т. | 701,82 | 680,77 | 660,34 | 640,53 | 621,32 | 621,32 | 621,32 | 621,32 |
| 5 | Котельная №4 с. Цветковка, ул. Львовская,10а | Уголь, т. | 1554,10 | 1507,48 | 1462,25 | 1418,39 | 1375,83 | 1375,83 | 1375,83 | 1375,83 |
| 6 | Котельная №5с. Чугуевка, ул. Лесная, 55а | Диз.топливо, т. | 30,60 | 29,68 | 28,7 | 27,9 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| 7 | Котельная №6с. Каменка, ул. Магистральная, 31а | Уголь, т. | 355,70 | 345,03 | 334,68 | 324,64 | 314,90 | 314,90 | 314,90 | 314,90 |
| 8 | Котельная №7с. Чугуевка, ул. Строительная | Уголь, т. | 825,84 | 801,07 | 777,03 | 753,72 | 731,11 | 731,11 | 731,11 | 731,11 |
| 9 | Котельная №8с. Чугуевка, ул. Магистральная, 3а | Уголь, т. | 332,03 | 322,07 | Переключение нагрузки на новую котельную | | | | | |
| 10 | Котельная №9с. Ново-Чугуевка, ул. Вокзальная, 12 | Уголь, т. | 883,29 | 856,79 | 831,09 | 806,16 | 781,97 | 781,97 | 781,97 | 781,97 |
| 11 | Котельная №10с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, 51а | Уголь, т. | 314,52 | 305,08 | 295,93 | 287,05 | 278,44 | 278,44 | 278,44 | 278,44 |
| 12 | Котельная №11с. Соколовка, ул. Советская, 90 | Уголь, т. | 167,40 | 162,38 | 157,51 | 152,78 | 148,20 | 148,20 | 148,20 | 148,20 |
| 13 | Котельная №12с. Ново-Михаиловка, ул. Советская, 35 | Уголь, т. | 138,22 | 134,07 | 130,05 | 126,15 | 122,37 | 122,37 | 122,37 | 122,37 |
| 14 | Котельная №14с. Уборка, ул. Советская, 29 | Уголь, т. | 160,17 | 155,37 | 150,71 | 146,18 | 141,80 | 141,80 | 141,80 | 141,80 |
| 15 | Котельная №210с. Чугуевка, ул. Кустарная, 36 | Мазут, т. | 390,71 | 378,99 | 367,62 | 356,59 | 345,89 | 345,89 | 345,89 | 345,89 |
| 16 | Котельная СК с. Уборка, ул. Советская, 30б | Уголь, т. | 201,00 | 194,97 | 189,12 | 183,45 | 177,94 | 177,94 | 177,94 | 177,94 |
| 17 | Котельная СК с. Бреевка, ул. Центральная, 13 | Дрова, м3 | 135,80 | 131,73 | 127,77 | 123,94 | 120,22 | 120,22 | 120,22 | 120,22 |
| Уголь, т. | 29,10 | 28,23 | 27,38 | 26,56 | 25,76 | 25,76 | 25,76 | 25,76 |
| 18 | Котельная СК с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, 76 | Дрова, м3 | 211,46 | 205,12 | 198,96 | 192,99 | 187,20 | 187,20 | 187,20 | 187,20 |
| 19 | Котельная СК с. Соколовка, ул. Советская, 35 | Дрова, м3 | 204,38 | 198,25 | 192,30 | 186,53 | 180,94 | 180,94 | 180,94 | 180,94 |
| 20 | Котельная СК с. Пшеницено, ул. Рабочая, 21 | Дрова, м3 | 202,73 | 196,65 | 190,75 | 185,03 | 179,48 | 179,48 | 179,48 | 179,48 |
| 21 | Котельная № 152 с.Чугуевка, ул.Титова | Мазут, т | 1916,4 | 1858,9 | 1803,2 | 1749 | 1696,6 | 1696,6 | 1696,6 | 1696,6 |
| 22 | Котельная № 97 с.Чугуевка, ул.Дзержинского, 2 | Уголь, т | 412,9 | 400,5 | 388,5 | 376,8 | 365,5 | 365,5 | 365,5 | 365,5 |

В таблице 6.2 произведен расчет нормативного неснижаемого запаса топлива в разрезе каждого теплоисточника.

Нормативный неснижаемый запас топлива – запас топлива, обеспечивающий работу котельной в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой и составом оборудования, позволяющим поддерживать готовность к работе всех технологических схем и плюсовые температуры в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях.

Таблица 6.2 – Основные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сутки | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Среднесуточный расход топлива, т.у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Кол-во суток для расчета | ННЗТ, тонн |
| Котельная №1 "Энергетик" с.Чугуевка, ул.50лет Октября,2 | | | | | | |
| уголь |  |  |  |  | 14 |  |
| Котельная №1 с.Чугуевка, ул.50лет Октября,212А | | | | | | |
| мазут | 87,307 | 0,168 | 14,67 | 1,38 | 14 | 148,00 |
| Котельная №2 с. Чугуевка, ул. Комарова, 5 | | | | | | |
| мазут | 117,49 | 0,167 | 19,62 | 1,38 | 14 | 199,05 |
| Котельная №3с. Чугуевка, ул. Кустарная, 29а | | | | | | |
| уголь | 10,66 | 0,246 | 2,621 | 0,5857 | 14 | 62,65 |
| Котельная №4 с. Цветковка, ул. Львовская,10а | | | | | | |
| уголь | 12,23 | 0,230 | 2,812 | 0,5857 | 14 | 67,24 |
| Котельная №5 с. Чугуевка, ул. Лесная, 55а | | | | | | |
| д/т\* | 1,75 | 0,164 | 0,288 | 1,45 | 14 | 2,78 |
| Котельная №6с. Каменка, ул. Магистральная, 31а | | | | | | |
| уголь | 5,591 | 0,255 | 1,426 | 0,5857 | 14 | 34,08 |
| Котельная №7с. Чугуевка, ул. Строительная | | | | | | |
| уголь | 12,49 | 0,265 | 3,098 | 0,5857 | 14 | 79,12 |
| Котельная №8с. Чугуевка, ул. Магистральная, 3а | | | | | | |
| уголь | 4,76 | 0,280 | 1,33 | 0,5857 | 14 | 31,83 |
| Котельная №9с. Ново-Чугуевка, ул. Вокзальная, 12 | | | | | | |
| уголь | 14,33 | 0,247 | 3,54 | 0,5857 | 14 | 84,65 |
| Котельная №10с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, 51а | | | | | | |
| уголь | 4,42 | 0,285 | 1,26 | 0,5857 | 14 | 30,12 |
| Котельная №11с. Соколовка, ул. Советская, 90 | | | | | | |
| уголь | 2,347 | 0,286 | 0,67 | 0,5857 | 14 | 16,04 |
| Котельная №12с. Ново-Михаиловка, ул. Советская, 35 | | | | | | |
| уголь | 1,937 | 0,286 | 0,55 | 0,5857 | 14 | 13,24 |
| Котельная №14с. Уборка, ул. Советская, 29 | | | | | | |
| уголь | 2,245 | 0,286 | 0,642 |  | 14 | 15,346 |
| Котельная №210с. Чугуевка, ул. Кустарная, 36 | | | | | | |
| мазут | 21,20 | 0,174 | 3,689 | 1,38 | 14 | 37,43 |
| Котельная СК с. Уборка, ул. Советская, 30б | | | | | | |
| уголь | 1,376 | 0,286 | 0,393 | 0,5857 | 14 | 9,404 |
| Котельная СК с. Бреевка, ул. Центральная, 13 | | | | | | |
| уголь | 0,972 | 0,286 | 0,2779 | 0,5857 | 14 | 6,644 |
| Котельная СК с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, 76 | | | | | | |
| дрова | 0,917 | 0,21 | 0,183 | 0,212 | 7 | 6,42 |
| Котельная СК с. Соколовка, ул. Советская, 35 | | | | | | |
| дрова | 1,040 | 0,21 | 0,208 | 0,212 | 7 | 7,282 |
| Котельная СК с. Пшеницено, ул. Рабочая, 21 | | | | | | |
| дрова | 1,198 | 0,21 | 0,218 | 0,212 | 7 | 8,384 |
| Котельная № 152 с. Чугуевка, ул. Титова | | | | | | |
| мазут | 86,397 | 0,226 | 19,603 | 1,37 | 14 | 200,32 |
| Котельная № 97 с.Чугуевка, ул.Дзержинского, 2 | | | | | | |
| уголь | 7,16 | 0,249 | 1,78 | 0,5857 | 14 | 42,67 |

\* - дизельное топливо.

В таблице 6.3 произведен расчет нормативного эксплуатационного запаса топлива в разрезе каждого теплоисточника.

Нормативный эксплуатационный запас топлива – запас топлива, обеспечивающий надежную и стабильную работу котельной и вовлекаемый в расход для обеспечения выработки тепловой энергии в осенне-зимний период (I и IV кварталы).

Таблица 6.3 – Основные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сутки | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Среднесуточный расход топлива, т.у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Кол-во суток для расчета | НЭЗТ, тонн |
| Котельная №1 "Энергетик" с.Чугуевка, ул.50лет Октября,2 | | | | | | |
| уголь |  |  |  |  | 45 |  |
| Котельная №1 с.Чугуевка, ул.50лет Октября,212А | | | | | | |
| мазут | 79,55 | 0,168 | 13,36 | 1,38 | 30 | 290,53 |
| Котельная №2 с. Чугуевка, ул. Комарова, 5 | | | | | | |
| мазут | 107,05 | 0,167 | 17,87 | 1,38 | 30 | 388,63 |
| Котельная №3с. Чугуевка, ул. Кустарная, 29а | | | | | | |
| уголь | 9,709 | 0,246 | 2,56 | 0,5857 | 45 | 183,5 |
| Котельная №4 с. Цветковка, ул. Львовская,10а | | | | | | |
| уголь | 11,14 | 0,230 | 2,56 | 0,5857 | 45 | 196,91 |
| Котельная №5с. Чугуевка, ул. Лесная, 55а | | | | | | |
| д/т\* | 1,602 | 0,164 | 2,62 | 1,45 | 30 | 5,437 |
| Котельная №6 с. Каменка, ул. Магистральная, 31а | | | | | | |
| уголь | 5,09 | 0,255 | 1,299 | 0,5857 | 45 | 99,812 |
| Котельная №7 с. Чугуевка, ул. Строительная | | | | | | |
| уголь | 11,38 | 0,265 | 3,02 | 0,5857 | 45 | 231,7 |
| Котельная №8 с. Чугуевка, ул. Магистральная, 3а | | | | | | |
| уголь | 4,33 | 0,280 | 1,21 | 0,5857 | 45 | 93,23 |
| Котельная №9 с. Ново-Чугуевка, ул. Вокзальная, 12 | | | | | | |
| уголь | 13,06 | 0,247 | 3,22 | 0,5857 | 45 | 247,91 |
| Котельная №10 с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, 51а | | | | | | |
| уголь | 4,02 | 0,285 | 1,14 | 0,5857 | 45 | 88,21 |
| Котельная №11с. Соколовка, ул. Советская, 90 | | | | | | |
| уголь | 2,139 | 0,286 | 0,612 | 0,5857 | 45 | 46,998 |
| Котельная №12с. Ново-Михаиловка, ул. Советская, 35 | | | | | | |
| уголь | 1,76 | 0,286 | 0,504 | 0,5857 | 45 | 38,77 |
| Котельная №14с. Уборка, ул. Советская, 29 | | | | | | |
| уголь | 2,045 | 0,286 | 0,585 | 0,5857 | 45 | 44,94 |
| Котельная №210с. Чугуевка, ул. Кустарная, 36 | | | | | | |
| мазут | 19,325 | 0,147 | 19,325 | 11,38 | 30 | 61,754 |
| Котельная СК с. Уборка, ул. Советская, 30б | | | | | | |
| уголь | 1,253 | 0,286 | 0,358 | 0,5857 | 45 | 27,54 |
| Котельная СК с. Бреевка, ул. Центральная, 13 | | | | | | |
| уголь | 0,885 | 0,286 | 0,253 | 0,5857 | 45 | 19,457 |
| Котельная СК с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, 76 | | | | | | |
| дрова | 0,836 | 0,21 | 0,167 | 0,212 | 45 | 37,601 |
| Котельная СК с. Соколовка, ул. Советская, 35 | | | | | | |
| дрова | 0,948 | 0,21 | 0,189 | 0,212 | 45 | 42,652 |
| Котельная СК с. Пшеницено, ул. Рабочая, 21 | | | | | | |
| дрова | 1,091 | 0,21 | 0,239 | 0,212 | 45 | 49,106 |
| Котельная № 152 с. Чугуевка, ул. Титова | | | | | | |
| мазут | 78,906 | 0,226 | 17,83 | 1,37 | 30 | 390,50 |
| Котельная № 97 с.Чугуевка, ул.Дзержинского, 2 | | | | | | |
| уголь | 6,532 | 0,249 | 1,62 | 0,5857 | 45 | 124,97 |

\* - дизельное топливо.

1. **Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение**

Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется Федеральной службой по тарифам РФ, либо соответствующей региональной службой и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная составляющая в тарифе.. По отраслевым методикам расчета себестоимости в электроэнергетике инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и выделяется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли.

Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программы по развитию теплосетевого и котельного хозяйства, а также высокой долей неопределенности относительно предельно допустимых индексов роста тарифа на услуги ЖКХ, включение в схемы теплоснабжения конкретных объемов инвестиций по соответствующим периодам, нецелесообразно.

Профильному региональному ведомству, отвечающему за установление тарифа, рекомендуется учитывать максимально возможный объем инвестиционной составляющей, учитывая высокую степень износа основных фондов.

1. **Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)**

Общие сведения

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация – коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей (МДС 41-3.2000 Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «…единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «… к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа об ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеуказанными критериями.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

|  |  |
| --- | --- |
| 1критерий*:* владение на праве собственности или ином законном основании источникамитепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельностиединой теплоснабжающей организации | В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.  В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала.  В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. |
| 2критерий*:* размер собственного капитала | Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерскойотчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки наприсвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации сотметкой налогового органа о ее принятии |
| 3критерий*:* способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения всоответствующей системе теплоснабжения | Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения всоответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организациитехнических возможностей и квалифицированного персонала по наладке,мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлениюгидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения иобосновывается в схеме теплоснабжения. |

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

1. Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

2. Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

3. Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

1. Систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

2. Принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

3. Принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

4. Прекращение права собственности или владения имуществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

5. Несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а

также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

6. Подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении фактов, являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, изложенным в выше, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации.

Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.

Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, приведенным в выше, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

В настоящее время КГУП «Примтеплоэнерго» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения муниципального образования Чугуевское сельское поселение.

1. **Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии**

На территории поселения действует двадцать один источник теплоснабжения.

Дефицитов тепловой мощности на источниках тепловой энергии, расположенных в муниципальном образовании Чугуевское сельское поселение нет. Строительство резервных тепловых сетей между источниками тепловой энергии для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не предусмотрено по причине удаленности котельных друг от друга.

1. **РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ**

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По результатам инвентаризации бесхозных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В государственной стратегии Российской Федерации четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения. В городах с большой плотностью застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоэлектроцентралей. При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

– крупные тепловые источники (котельные) могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа;

– малые автономные источники (крышные котельные, квартирные теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива – сетевого природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения;

– установка квартирных теплогенераторов в многоэтажных домах при нарушении их нормальной работы создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей.

С целью выявления реального дисбаланса между мощностями по выработке тепла и подключёнными нагрузками потребителей проведены расчеты гидравлических режимов работы систем теплоснабжения Чугуевского сельского поселения в программном расчетном комплексе "Zulu Thermo 7.0".

Для выполнения расчетов гидравлических режимов работы систем теплоснабжения были систематизированы и обработаны результаты отпуска тепловой энергии от всех источников тепловой энергии, выполнен анализ работы каждой системы теплоснабжения на основании сравнения нормативных показателей с фактическими за базовый контрольный период – 2012 год и определены причины отклонений фактических показателей работы систем теплоснабжения от нормативных.

В ходе разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Чугуевского сельского поселения был выполнен расчет перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, на каждом этапе и к окончанию планируемого периода, так же были определены перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии по видам основного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Развитие теплоснабжения сельского поселения до 2028 года предполагается базировать на использовании существующих источников тепловой энергии.

В ходе разработки схемы теплоснабжения дефицита тепловой мощности на источнике тепловой энергии не выявлено.

Разработанная схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации и один раз в пять лет корректировке.